重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆天齐锂业有限责任公司

监督执法情况的公示

2025年8月15日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员杞金祥、蔡雪珍，按照检查计划对重庆天齐锂业有限责任公司开展执法检查发现该公司存在以下问题。

1.10#、11#、14#电解槽温度传感器线缆套管腐蚀损坏;

2.9#电解槽真空泵的电机和皮带外科腐蚀严重;

3.30%氢氧化钠储罐区液位计无液位显示数值;

- 4.柴油发电机房备用电源无法启用;

- 5.液氩储罐防护栏杆损坏。

- 责令企业于2025年9月5日前完成问题整改。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2025年8月18日