重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆渝恒昇新材料有限公司

监督执法情况的公示

2025年9月19日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员，黄道剑、蔡肆珍，按照检查计划对重庆渝恒昇新材料有限公司开展执法检查，发现该公司存在以下问题：

- 1.一车间事故排风扇未设置接地保护;

- 2.一车间火灾报警按钮未接地;

- 3.一车间部分稀释剂桶未规范堆放在标识区域内;

- 4.二车间罐装机电机未设置防护栏杆;

- 5.二车间中转槽二层平台踢脚板高度不足，未设置安全警示标识;

- 6.二车间灌装区洗眼器未设置排水设施;

- 7.二车间冷却液储罐磁板液位仪法兰未跨接;

- 8.三车间 2 号门处物料堆放区遮挡消火栓;

- 9.三车间个别灭火器放置于地面，未装箱;

- 10.二车间中转槽备料区事故排风设施被遮挡。

- 责令企业于2025年10月16日前完成问题整改。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2025年9月30日