重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆和平制药有限公司

监督执法情况的公示

2026年6月17日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员何蕊池、黄道剑，对重庆和平制药有限公司开展执法检查，发现存在以下问题：

1.企业建立了事故隐患排查治理制度，抽查企业主要负责人2026年1—5月履职记录，主要负责人带队开展了隐患排查整治并签字。隐患排查记录不规范，缺少整改完成时间和整改复查人签名;

2.乙醇库房设置四台可燃气体探测器，未见现场声光报警，两个探头安装高度不足30cm;

3.库房内未见视频监控;

4.乙醇库房开展分装作业。

责令企业于2026年7月24日前整改完毕。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2026年6月22日