# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铜梁淮阳110千伏输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-500151-04-01-255193 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦大为 | 联系方式 | 13883128478 |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区二坪镇、东城街道、旧县街道、蒲吕街道 |  |  |
| 地理坐标 | 110kV淮阳变电站： （106度10分0.642 秒，29度50分25.884 秒）； 220kV全德变电站扩建间隔侧： （106度9分4.001秒，29度52分2.478秒） 110kV线路： 起点（106度9分3.861秒，29度52分0.977秒） 止点（106度9分59.904 秒，29度50分27.025秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射161输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 总用地面积9925m2，其中变电站永久占地7025m2，线路永久占地约850m2，临时占地2025m2，架空线路总长2×4.1+0.3km |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渝发改能源〔2023〕857号 |
| 总投资 （万元） | 8125.4 | 环保投资（万元） | 108 |
| 环保投资占比（%） | 1.33 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），设置电磁环境影响评价专题。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划》； 审批机关：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局； 审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局关于印发重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）的通知》（渝发改能源[2022]674号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书》； 审批机关：重庆市生态环境局； 审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365号）。 ②规划环评文件名称：《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号:关于《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪划评价报告书》的审查意见的函（渝环函〔2019〕94 号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 与重庆市“十四五”电力发展规划符合性分析 根据该规划：“三、构建多元安全的电力供给体系，（二）推动输配设施协调发展：提升城乡配网可靠运行水平。按照满足负荷增长、分布式电源接入和新能源消纳要求，适度超前规划建设城乡配电网，着力解决配电网发展不平衡不充分问题。按照“电从网上来、也从身边取”的模式，推动配电网向智能互动的能源互联网转变，提升配电网可靠性和智能化水平。提高城乡配电网的技术装备水平，促进城乡配电网建设升级。完善农村电力基础设施，着力解决城乡配电网存在的负荷转移能力不强、网架搭配不合理、农网“低电压”问题。促进全市供电可靠率达到99.893%，综合电压合格率达到99.849%。按照“结构清晰、局部坚韧、快速恢复”原则推进坚强局部电网建设，“十四五”初期基本建设完成坚强局部电网，到2025年初步建成坚强局部电网。” 根据《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）》，本项目属于重庆市“十四五”110千伏电网建设项目汇总表中的第157项（见附件3），项目建设符合规划要求。 1.2与重庆市“十四五”电力发展规划环境影响报告书符合性分析 《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书》已通过了审批，取得了环评批复（渝环函〔2023〕365号）。报告书及环评批复中对规划的主要意见：优化项目布局选址，避让生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区；严格控制占地范围，采取相应的环境保护和生态修复措施，确保污染物达标排放等。 本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区，占地严格控制在本项目红线内，采取报告中各项环境保护措施后，能够确保污染物达标排放，符合相关要求。 1.2 与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的符合性分析 根据《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》可知，铜梁高新区市政基础设施电力工程规划包括新增一座工业园区变电站，等压等级为110kV。本项目拟建淮阳变电站为规划工业园区变电站，符合入园要求。 本项目拟建110kV淮阳变电站及部分线路位于重庆铜梁高新技术产业园蒲吕片区范围内，与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》相关内容对比分析如下： 表1-1 拟建项目与规划环评符合性分析 项目; 规划环评情况; 本项目情况. 生态保护红线; 禁止开发区：包括饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 本次规划区域内不涉及生态保护红线划定范围。在园区开发建设过程中应加强生态保护，不得随意改变规划绿地用途; 拟建变电站和部分线路位于铜梁高新技术产业园蒲吕片区内，其余线路位于农村区域，不属于禁止开发区。. 资源利用上限; （1）水资源利用上限：园区水资源利用上限：用水总量上限973万m3/a；工业用水量上限360万m3/a。（2）园区土地资源利用上限：土地资源总上限22.3348km2；建设用地总量上限21.3651km2；工业用地总量上限12.95546km2。; 拟建变电站运营期只有2人值守，变电站用地属于规划供电用地，因此本项目不会受水资源及土地资源利用上限约束。. 环境质量底限; （1）地表水环境质量底线 规划区淮远河、小安溪河断面水环境质量不恶化，并持续改善。完成整治后，淮远河满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类水质标准，小安溪河水质满足Ⅲ类水质标准。 （2）大气环境质量底线 区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。HCl、硫酸雾、铬酸雾、苯、二甲苯限值均满足原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质最高容许浓度；甲苯参照执行前苏联质量标准；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值。（3）土壤 规划区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土地污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）标准，底泥满足《农用污泥中污染物控制标准》GBGB 4284-84）标准。 （4）地下水 区域地下水质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准。 （5）规划区内交通干线两侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，工业区3类标准，居民区及居住、商业、工业混杂区2类标准。; （1）本项目所在淮远河段水环境质量满足标准要求。（2）铜梁区区域内常规大气因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。（3）拟建变电站不涉及重金属污染物排放。拟建变电站在严格落实环评提出的分区防渗要求条件下，项目不会对土壤和地下水造成污染。 （4）拟建项目满足声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、3类、4a类标准。. 生态环境准入清单; 环境准入原则和条件： （1）准入原则 ①引进项目应符合国家产业政策和清洁生产要求、生产工艺和设备先进、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术； ②发展产业集群，提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； ③注意生产装置的规模效益，鼓励在规划区内建设具有国际竞争力的、符合规模经济的生产装置； ④根据资源环境承载力控制合理的发展规模，严格控制污染因子排放总量。 （2）准入条件 严格执行国家和地方产业政策要求以及各行业准入要求，同时与规划区主导产业定位无明显冲突。对规划区环境准入条件提出“三类”控制。禁止钢铁冶炼、重化工、造纸、印染等重污染行业入驻园区。禁止新建、扩建化学合成药类项目。工业园区禁止燃煤。电镀企业应进入表面处理园。; 本项目为输变电项目，不属于规划环评中禁止及限制准入的产业清单。. 分类; 限制类; 禁止类; /. 清洁生产标准; 低于清洁生产国内先进水平; /; /. 行业准入清单; /; 禁止钢铁冶炼、重化工、造纸、印染等重污染行业入驻园区。禁止新建、扩建化学合成药类项目; 本项目不属于禁止类项目. /; 园区距离中心城区及其主导风上风向20公里、其他方向5公里范围内和乡镇人民政府所在地及其周边3公里范围内，禁止新建燃煤电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的项目; 本项目不属于大气污染严重的项目. 工艺、产品准入清单; 高能耗、高耗水的工艺; 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《外商投资产业指导目录(2011年修订)》中所列淘汰类、禁止类项目。; 本项目不属于淘汰类、禁止类项目. 除国防军工等特殊需要外，严格限制含铅电镀工艺; 严格执行国家含氰电镀工艺方面的产业政策规定，禁止含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电金及氰化亚金钾镀金）; 本项目不涉及电镀工艺. /; 旧县水厂取水口位于规划区小安溪下游约6.8km，小安溪河沿岸一公里范围禁止建设排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物工艺。; 本项目不涉及排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物工艺. 其他; /; 禁止引进使用煤为燃料的工业项目; 本项目不使用煤作为燃料. 电镀企业应进入表面处理园; /; 本项目不涉及电镀工艺. 本项目与《重庆市生态环境局关于重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕94号）相关内容对比分析如下： 表1-2 与渝环函〔2019〕94号符合性分析 序号; 审查意见的函中相关要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 规划区应不断优化产业发展方向，按照报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》《报告书》确定的环境准入清单要求，禁止发展印染、化学合成药类等重污染企业，限制引进食品发酵业等耗水量大、水污染物排放强度高的项目。; 本项目满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》，符合园区环境准入清单要求，不属于印染、化学合成药类等重污染企业，不属于食品发酵业等耗水量大、水污染物排放强度高的项目。; 符合. 2; 规划区内淮远河、小安溪等河流两岸以及拦河堰水库、生基嘴水库库岸应设置一定宽度的绿化缓冲带，绿化缓冲带要保持原有的状况和自然形态，原则上应为绿地，除护岸工程及必要的市政设施外，禁止修建任何建筑物和构筑物。规划区要优化区域内的工业景观设计和建设，调整不和谐的建筑因素，按国务院实现全域旅游景观的原则要求，逐步调整工业园区与城市的景观和谐、自然，达到园区工业景观的“产业美”目标。规划区后续涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。结合铜梁区工业发展规划，白土坝片区采取“腾笼换鸟”的方式，发展以物流、生产资料交易为主的生产性服务业，将片区内不符合产业规划、排污量大企业逐步迁出片区。; 拟建变电站和部分线路位于铜梁高新技术产业园蒲吕片区内，其余线路位于农村区域，不属于白土坝片区，符合园区规划。; 符合. 3; 严格环境准入。禁止燃煤，鼓励燃气锅炉采用低氮燃烧技术。加强现状企业大气污染治理和监管，各入驻企业采用清洁工艺，采取先进的污染防治措施，确保废气稳定达标排放。排放挥发性有机物的企业应符合《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》等相关要求。合理布局，产生有毒有害气体、粉尘的项目尽量远离生活配套服务区等集中居住区，尽量降低企业达标扰民的影响。食品加工、生物医药等对环境要求较高企业布局应考虑周边企业污染排放，留足防护距离。; 拟建变电站和部分线路位于铜梁高新技术产业园蒲吕片区内，其余线路位于农村区域，主要能耗为电能，不使用燃煤。排放的污染物物均经有效处理后达标排放，符合要求。; 符合. 4; 淮远河、小安溪水环境容量有限，规划实施必须采取严格的水污染防治措施，尽可能减小对区域地表水带来的不利影响。应根据《铜梁区小安溪流域水环境整治提升方案》(铜府办[2016]152号)《淮远河（含茨巴河）库综合治理工作方案》(铜河长办发[2017]32号)《铜梁区小安溪流域减排方案(2018-2020年)》(铜府[2018]134号)，进一步系统地开展淮远河、小安溪流域水污染环境综合整治工作，同时加快调整旧县街道水厂水源，保障饮用水安全。尽快实施铜梁污水处理厂和东城污水处理厂提标改造，园区污水处理厂新建或改扩建时，应根据当期地表水环境容量确定尾水排放标准，至少达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002）中一级A标准，确保淮远河、小安溪水质满足水环境功能区划要求。 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，园区应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结论，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 本项目拟建变电站近期生活污水通过一体化污水处理设施处理后用于绿化，不外排；远期经市政污水管网排入园区污水处理设施处理后排放。; 符合. 5; 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求，尽量远离居住区；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标；合理布局、科学设定建筑物与交通干线的防噪声距离，严格落实规划区内交通主干道两侧的防护绿化带要求。; 本项目噪声采取隔声、减震等措施，变电站厂界噪声能达标。; 符合. 6; 固体废物应按相关要求进行妥善收集、处理。加强一般工业固体废物综合利用和处置；危险废物交有相应危险废物处理资质的单位进行处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。严格执行土壤风险评估和污染土壤修复制度，对疑似污染地块开展调查评估，建立污染地块名录及其开发利用负面清单，土地开发利用必须满足规划用地土壤环境质量要求。; 本项目生活垃圾交环卫部门处理；危险废物收集后交由相应资质单位进行处置；本项目为新建项目，不涉及土壤修复。; 符合. 7; 环境风险防范和应急处置是确保环境安全的重要工作内容，园区应在现有基础上完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。完善环境污染事故应急预案，配备相应风险防范应急物资，定期做好应急演练，完善园区三级风险防范体系，保障环境安全; 本项目按照相关要求，严格落实各项环境风险防范措施，设置风险防范应急物资。; 符合. 根据表1-1和表1-2可知，拟建项目为输变电工程，不属于“限制”、“禁止”清单，符合园区规划要求，项目与园区规划及批复要求不冲突。 |
| 其他符合性分析 | 1.3与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397号）：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，则项目环评只需明确与产业园区位置关系，并分析与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性。铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。 根据本项目《三线一单检测分析报告》，项目所在环境管控单元为：铜梁区重点管控单元-淮远河众志桥、铜梁区重点管控单元-小安溪段家塘两个重点管控单元，环境管控单元编码：ZH50015120002，ZH50015120001。 本项目线路不涉及优先保护单元和一般管控单元，因此不开展线路“三线一单”符合性分析。拟新建变电站位于铜梁高新技术产业园蒲吕片区内，用地性质为规划供电用地，且该园区划环境影响评价中已经开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，根据表1-1和表1-2可知，拟建项目为输变电工程，不属于“限制”、“禁止”清单，符合园区规划要求，项目与园区规划及批复要求不冲突。 因此，根据分析，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 1.4产业政策符合性分析 本项目属于输变电项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类“四、电力”中“10、电网改造与建设，增量配电网建设”，故项目的建设符合国家的产业政策。 |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 本项目新建110kV淮阳变电站位于铜梁区蒲吕街道沙心村；新建220kV全德变电站至110kV淮阳变电站的双回线路起于铜梁区二坪镇红庙村220kV全德变电站，途经东城街道、旧县街道，止于蒲吕街道沙心村拟建110kV淮阳变电站。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目由来 为满足铜梁工业园东区网格及其东北部区域负荷增长的需要，同时减轻周边云雾山110kV变电站供电压力，降低运行风险，国网重庆市电力公司铜梁供电分公司拟建“铜梁淮阳110千伏输变电工程”。 2.3项目概况 （1）新建110kV淮阳变电站 拟在铜梁区蒲吕街道沙心村新建一座110kV淮阳变电站，征地面积约7025m2，变电站围墙内占地面积约4638m2。建设主变容量终期为3×50MVA，本期为2×50MVA，主变户外布置。110kV出线终期4回，本期2回，采用双母线接线；10kV出线终期36回，本期24回，采用单母线分段接线。无功补偿装置终期3×(3600+4800)kvar，本期2×(3600+4800)kvar，110kV配电装置均采用户外GIS布置。 （2）220kV变电站110kV间隔扩建工程 站内扩建220kV全德变电站110kV出线间隔2个，采用光纤通信，完善相关一、二次设备。 （3）新建110kV德淮南北线 新建线路起于220kV全德变电站，止于110kV淮阳变电站，为双回单分裂线路，采用单回、双回混合架空架设，新建线路长度2×4.1+0.3km；其中双回段长2×4.1km，新建双回铁塔17基；单回段折单长度为0.3km，新建单回铁塔2基，导线型号均为JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线。 本项目110kV淮阳变电站土建一次性建成（3#主变仅预留位置），本环评变电站及110kV线路均按照本期评价。 工程组成一览表见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程名称; 工程规模. 主体工程; 110kV淮阳变电站; 征地面积约7025m2，变电站围墙内占地面积约4638m2。主变本期规模：2×50MVA，电压等级110/10kV，采用三相三绕组油浸式自冷有载调压电力变压器，主变户外布置。本期两台主变为1#、2#，预留3#主变。. 110kV德淮南北线; 起于全德220kV变电站，止于淮阳110kV变电站，为双回单分裂线路，采用单回、双回混合架空架设，新建线路长度2×4.1+0.3km；新建铁塔19基，导线型号为JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线。. 220kV变电站110kV间隔扩建; 拟扩建220kV全德变电站原预留110kV 3#、4#间隔，并配置相关设备，采用架空出线。. 辅助工程; 淮阳变电站; 110kV配电装置; 户外GIS布置，本期2回架空出线（至220kV全德变电站），预留2回架空出线，主变压器采用架空进线方式。10kV配电装置采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置。. 电容器组; 选用成套装置。本期工程每台主变装设（3.6+4.8）MVar低压并联电容器，远期3#主变装设（3.6+4.8）MVar低压并联电容器。. 配电装置楼; 一层，位于变电站内西南侧，包括10kV配电装置室、蓄电池室、工具间等，建筑面积约465.30m2，单层钢结构，层高6.0m。. 警卫传达室; 一层，位于变电站内东南侧，包括警卫室、备餐间、值班室、卫生间等，建筑面积约54m2，单层框架结构，层高4.0m。. 水泵房; 一层，位于变电站内东南侧，用于消防水泵的放置，建筑面积约54m2，单层框架结构，层高4.0m。. 道路; 围绕变电站设有4.0m宽环形公路，进站道路设置在变电站南侧。本次需占用原乡村道路，在原道路西侧进行还建，长度约100m，宽约5m。. 线路; 地线; 双回段地线采用2根48芯OPGW-90光缆，单回段采用1根48芯OPGW-90光缆，1根JLB20A-80型铝包钢绞线。. 公用工程; 淮阳变电站; 供水系统; 由市政供水管网引接，用于生活、消防用水要求。. 排水; 110kV淮阳变电站采用雨、污分流制排水。生活污水经一体化污水处理设施处理后，近期用于红线内绿化施肥，远期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河；场地雨水通过道路旁雨水口排入站外截水沟。. 供电; 由于10kV母线上需设置接地变，考虑接地变兼作站用变，且分别接于1#、2#主变低压侧（即10kVⅡ母及Ⅲ母）。选用柜式接地变及消弧线圈成套装置，布置于主变东南侧。. 消防; 消防水泵房旁新建一个消防水池，有效容积为180m³。消防水池由市政给水管网引入的补水管（DN100）补水，且48h补满。拟在配电综合楼内设置多个移动式灭火器，在主变压器旁设50kg推车式干粉灭火器、4kg手提式干粉灭火器若干。. 通风; 10kV配电室采用自然进风、机械排风的通风方式，由设在房间下部的防雨百叶窗进风，顶部设低噪声轴流风机排风。蓄电池室采用自然进风、机械排风的通风方式，排风采用防爆轴流风机。卫生间设机械排风扇，其余房间采用自然通风。. 环保工程; 淮阳变电站; 污水处理设施; 地埋式生化池，处理能力0.5m3/d，位于站区外东南侧（红线范围内）。. 固废; 产生的生活垃圾由站内垃圾桶收集后交市政环卫部门收集处理；变电站产生的废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池、废含油手套、抹布等危废直接由相应资质的单位收集处理，不在变电站内暂存。. 事故油池; 一座，地埋式，有效容积30m3，位于东北侧。. 临时工程; 施工营地; 项目租用现有房屋作为施工营地，拟在拟建变电站附近设置1个项目部，租赁现有民房用于施工管理人员办公。. 施工便道; 区域周边有多条道路，施工主要利用现有道路，不需要设置施工便道。. 材料堆场; 拟在施工营地旁设现场材料仓库，租赁居民院坝为主，主要是堆放铁塔材料、导线、钢筋等。. 牵张场设置; 项目预计设置牵张场4处，选址于道路可达处，每处牵张场占地面积约300m2，共计1200m2。本项目不在生态保护红线和自然保护区内设置牵张场。. 临时施工场地; 临时占地约2025m2，包括牵张场占地约1200m2，塔基施工临时占地约850m2。. 2.4工程技术经济指标 （1）110kV淮阳变电站 本项目110kV淮阳变电站土建按最终规模一次完成。变电站总平面布置图见附图4。主要技术经济指标见表2-2。 表2-2主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 变电站总用地面积; hm2; 0.7025; /. 2; 站区内占地面积; hm2; 0.4638; /. 3; 进站道路长度; m; 12; /. 4; 变电站总土石方工程量; 挖方; m3; 5015; /. 填方; 3215; /. 5; 挡土墙体积; m3; 1100; /. 6; 站区总建筑面积; m2; 595.3; /. （2）架空输电线路 本工程架空线路经济技术指标见表2-3。 表2-3 新建110kV德淮南北线主要经济技术特征 技术名称; 110kV德淮南北线. 双回段; 单回段. 电压等级; 110kV; 110kV. 新建线路起止点; 起于220kV全德变电站，止于G17#塔; 起于G17#塔，止于110kV淮阳变电站. 线路长度; 2×4.1km; 0.3km（其中德淮南线、北线各长0.15km）. 线路架设方式; 双回; 单回. 相序; 正相序; /. 导线分裂数; 单分裂导线; 单分裂导线. 导线型号; JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线; JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线. 单导线外径; 23.94mm; 23.94mm. 导线载流量; 750A; 750A. 地线型号; 采用2根48芯OPGW-90光缆; 1根48芯OPGW-90光缆，1根JLB20A-80型铝包钢绞线. 中性点接地方式; 直接接地方式; 直接接地方式. 杆塔使用; 17基; 德淮南线、北线各1基. 主要交叉跨越; 跨在建渝遂高速1次，钻220kV铜龙南北线1次、220kV全龙南北线1次，跨35kV铜永线1次、35kV铁永线1次、35kV川蒲线1次、10kV线路6次、低压线15次，跨省道1次、乡道9次，跨淮远河1次、鱼塘6次。; 德淮南线、北线各跨低压线1次。. 预计运输距离; 非机械化施工人力抬运距约300m，汽车运距约5km。; 非机械化施工人力抬运距约300m，汽车运距约5km。. 林木砍伐; 共需砍伐林木1400棵; 共需砍伐林木100棵. 主要气象条件; 最高气温40℃，最低气温-5℃，年平均气温15℃，基本风速23.5m/s，覆冰5mm。; 最高气温40℃，最低气温-5℃，年平均气温15℃，基本风速23.5m/s，覆冰5mm。. 沿线地形地貌; 丘陵占100%。; 丘陵占100%。. 沿线海拔; 250m～310m。; 250m～310m。. 基础形式; 掏挖式基础、人工挖孔桩基础; 人工挖孔桩基础. 挖填方量; 挖方510m3，填方510m3; 挖方60m3，填方60m3. 2.5 变电站劳动定员 本工程为无人值班有人值守变电站，仅考虑守护人员2人，每年工作365天。 2.6线路概况 2.6.1 杆塔选型 本工程110kV线路新建杆塔19基，其中双回塔17基，单回塔2基。项目新建杆塔选型见表2-4，杆塔图见附图8。 表2-4 项目新建杆塔选型情况一览表 序号; 杆塔型式; 水平档距（m）; 垂直档距（m）; 呼高 （m）; 转角度数; 数量 （基）; 备注. 1; 110-DA21S-Z1; 350（320）; 450; 21-30; 0; 2; 双回塔. 2; 110-DA21S-Z2; 350（320）; 450; 21-30; 0; 3. 3; 110-DA21S-Z3; 500（470）; 700; 21-30; 0; 5. 4; 110-DA21S-ZK; 400; 600; 21-30; 0; 1. 5; 110-DB21S-J1; 450; 700; 21-30; 0-20; 1. 6; 110-DB21S-J2; 450; 700; 21-30; 20-40; 2. 7; 110-DB21S-J4; 450; 700; 21-30; 60-90; 1. 8; 110-DB21S-DJ; 300; 500; 21-30; 0-90; 2. 小计; 17; /. 9; 110-DC21GD-JG4; 150; 200; 21-30; 60-90; 2; 单回塔. 小计; 2; /. 合计; 19; /. 2.6.2线路进出线间隔情况 （1）全德220kV变电站 220kV全德变电站位于铜梁区二坪镇红庙村，已建成投运。其110kV为架空进出线，出线间隔12回，目前已占用7个间隔，本期采用架空出线2回，占用扩建自东北向西南预留第3、4共2个间隔。220kV全德变电站间隔情况见图2-1。 序号; 西南侧; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 东北侧. 间隔 名称; 龙兴西; 龙兴东; 铁佛西; 铁佛东; 铜梁牵; 预留; 预留; 预留; 德淮南; 德淮北; 永兴南; 永兴北. 图2-1 全德220kV变电站间隔情况 ### （2）淮阳110kV变电站 淮阳110kV变电站位于蒲吕街道沙心村，本次建设。淮阳变电站110kV向东北架空进线，远景间隔4回，本期间隔2回，本期线路占用本期间隔。淮阳110kV变电站间隔情况见图2-2。 西北侧; 编号; 1; 2; 3; 4; 东南侧. 间隔名称; 预留; 德淮南; 德淮北; 预留. 图2-2 淮阳110kV变电站间隔情况 2.6.3 塔基基础形式 根据地质、地形情况以及基础的受力特点，本工程新建线路杆塔主要采用掏挖式基础、人工挖孔桩基础，塔基基础图见附图7。 2.6.4 主要交叉跨越 （1）交叉跨越情况 导线对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的规定执行。110kV线路对地及交叉跨越物的最小距离要求见表2-5所示。 表2-5 线路部分重要交叉跨（穿）越要求一览表 序号; 被交叉跨越物名称; 最小垂直距离(m). 1; 非居民区; 6.0. 2; 居民区; 7.0. 3; 交通困难地区; 5.0. 4; 等级公路; 7.0. 5; 对树木（考虑自然生长高度）; 4.0. 6; 对果树、经济作物、城市灌木及街道行道树; 3.0. 7; 导线对建筑物的垂直距离; 5.0. 8; 边导线对建筑物的距离; 4.0. 9; 导线对山坡、岩石的距离; 5.0. 10; 110kV线路; 3.0. 11; 河流：至5年一遇洪水位（通航）; 6.0. 河流：至百年一遇洪水位（不通航）; 3.0. 110kV德淮南北线沿线重要交叉跨越情况见表2-6。 表2-6 110kV德淮南北线主要交叉、跨（穿）越情况 被跨越物; 次数. 220kV铜龙南北线; 1. 220kV全龙南北线; 1. 渝遂高速; 1. 35kV铜永线; 1. 35kV铁永线; 1. 35kV川蒲线; 1. 10kV线路; 6. 低压线; 17. 省道; 1. 乡道; 9. 淮远河; 1. 鱼塘; 6. （2）并行线 本项目100m范围内未与330kV及以上线路并行。本项目在220kV全德变电站间隔出线侧与110kV德永南北线并行约250m，最近距离约20m，包夹环境保护目标1处；此外未与110kV及以上等级线路并行。 2.6.5 导线选择 本工程新建110kV德淮南北线导线采用JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线，该导线直径为23.94mm，导线面积338.99mm2，单位长度质量1131kg/km，极限载流量750A。 2.7 林木砍伐 项目变电站征地红线范围内主要为耕地，边缘有部分桉树、柏树。本项目线路沿线无集中林场，但有树竹分布。对于输电线路沿线廊道内树木，线路跨树高度按树木自然生长高度确定，仅在线路维护和检修过程中对不满足运行安全要求的林木进行削枝处理，不砍伐树木；工程林木砍伐主要出现在输电线路塔基基础施工、施工临时占地处。根据设计本工程需砍伐林木约1500棵，其砍伐树种主要为竹、桉树、柏树等，无古、大、珍、奇树种。 2.8 工程拆迁 本项目不涉及拆迁工程。 |
| 总平面及现场布置 | 2.9变电站总平面布置 淮阳变电站用地呈长87.5m、宽53m的矩形，进站大门位于南侧。 10kV配电装置楼布置于站区的西南侧；3台主变平行布置，位于站区的中部；110kV配电装置采用户外GIS布置在站区的东北侧；事故油池、二次预制舱位于站区东北侧；警卫传达室、水泵房、消防水泵池位于站区的东南侧；电容器组位于站区的西南侧。污水处理设施位于站区东南侧厂界外，用地红线范围内。 淮阳变电站总平面布置图见附图3。 2.10 线路路径 本项目线路涉及铜梁区二坪镇、东城街道、旧县街道、蒲吕街道。 拟建110kV德淮南北线由二坪镇红庙村的全德220kV变电站110kV构架侧出线，向东南平行110kV德永南北线走线，在G2#塔大号侧约30m跨淮远河进入东城街道飞凤村，继续向东南走线，在G4#塔大号侧约360m进入蒲吕街道沙心村，在G8#塔小号侧约20m进入旧县街道，钻220kV铜龙南北线、全龙南北线后，在G8#塔大号侧约160m又进入蒲吕街道沙心村，后线路继续向东南走线，在G12#塔处转向西南侧走线，跨在建渝遂高速后，沿在建铜安高速方向走线，至17#塔处分两个单回线路分别接至2个终端塔，再接入拟建110kV淮阳变电站。 2.11 工程永久及临时占地情况 拟建项目永久占地面积约7875m2，其中110kV淮阳变电站永及占地约7025m2，铁塔占地约850m2；临时占地约2025m2，包括牵张场占地约1200m2，塔基施工临时占地约850m2。本工程不占用永久基本农田，工程占地情况见表2-7。 表2-7 本项目占地土地类型情况 面积：m2 占地性质; 乔木林; 灌木林; 水田; 旱地; 城镇村道路用地; 占地面积合计. 永久占地; 变电站; 0; 0; 3600; 3225; 200; 7025. 塔基; 0; 470; 80; 300; 0; 850. 小计; 7875. 临时占地; 牵张场; 0; 800; 200; 200; 0; 1200. 塔基施工; 0; 550; 150; 150; 0; 850. 小计; 2025. 合计; 9925. 2.12 施工布置 1）施工营地布置 项目租用现有房屋作为施工营地，拟在拟建变电站附近设置1个项目部，租赁现有民房用于施工管理人员办公。本项目变电站工程量不大，且线路施工呈点状分布，单个塔基施工期短，土石方施工基本由当地民工承担，专业施工人员较少。施工人员均租用附近民房，不另设集中营地住宿。 2）材料站设置 工程所用砂、石料均可在当地购买，本工程根据公路交通情况，拟在拟建变电站附近及沿线设置2个现场材料仓库，租赁居民院坝为主，主要是堆放铁塔、导线、钢筋等。变电站建设所需材料堆场设置于变电站红线范围内。 3）施工便道（人抬道路、机械运输道路） 线路的施工便道一般是对不满足施工车辆进出要求的部分路段进行局部修缮或者新开辟部分用于人抬或者马驮的施工道路。本工程建设当中，建筑材料、塔基材料等需要往施工场地运输，项目外部运输条件较好，施工场地、牵张场均位于交通较为方便的平地上，附近乡村道路和机耕道路较多，可以基本满足施工需求，不再新建车辆运输道路。外部运输到距离施工场地最近处后由人抬或者马驮的方式进行材料的运输。 4）取弃土场及弃土处理方式 本项目变电站挖方为5015m3，填方3215m3，弃方1800m3，堆放在变电站用地红线内，弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设取弃土场；原乡道拆除时产生建筑垃圾约1600m3，运至附近合法渣场处置。线路挖方、填方均为570m3，挖填平衡。线路挖方临时堆存在铁塔的施工场地内，开挖土石方在杆塔施工结束后尽量用于回填及就地夯实，表土用于铁塔施工场地复绿或复耕，不设置取（弃）土场。 5）牵张场设置 本项目线路沿线预计设置4处牵张场，每处牵张场占地面积约为300m2，牵张场占地面积共计1200m2，全部为临时占地，占地类型主要为灌木林地、水田、旱地。牵张场拟设置在平坦或坡度较缓地带，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作要求。 （3）临时占地选址的环保要求 拟建项目尚在初步设计阶段，临时施工场地仅给出暂定位置及数量，施工期间根据现场条件可能进行调整，本环评对施工期设置材料堆场、牵张场、施工便道等临时施工占地提出如下环保要求： ①临时占地尽量设置在平坦或坡度较缓地带，以满足布置设备、布置导线及施工操作要求，减少沿线生态环境的影响，应尽量选择线路沿线交通较为便利的现有空地，尽量避开茂密林地、耕地、经济林地，应合理规划进出场施工通道，减少对植被的踩踏，设置施工简易围栏限制施工范围。牵张场、材料堆场设置在道路耕地、空地、工矿用地或者农户院坝区域。 ②优化牵张场的设置：牵张场的设置尽量避开树林茂密处，减少树木的清理；项目牵张场等临时占地远离水体，禁止设置在河岸两侧、水库集雨范围内；禁止在自然保护区、生态保护红线内设置牵张场。牵张场使用完毕后，进行土地整治，恢复原有土地类型。原则禁止在水源保护区内设置牵张场等临时占地。 ③尽量利用原有道路：材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫及防雨工作。 ④牵张场施工结束后根据占地类型进行撒播草籽绿化，草种选用常见易存活恢复物种。同时加强抚育管理，提高植被的成活率，防治水土流失，改善周边环境。占用林区，砍伐树木后，需认真分析工程区的地形、地貌、土壤和气候等立地类型，按照“适地适树”和“乔、灌、草”相接合的原则，在能满足线路安全运行的前提条件下主要选择能适应当地立地条件的乡土树种和草种。植物措施结合工程建设开挖形成的情况和植物生长生境特点因地制宜进行布置。 ⑤总体要求是尽量保持与区域原植被形态和自然景观相协调一致，提高植被覆盖度、减小水土流失量，改善并维护区域生态环境的良性循环发展。 ## ⑥施工期间尽可能优化牵张场设置的面积和数量，尽可能减少占地面积。可共用牵张场时尽量共用，减少土地占地及地面扰动影响。 |
| 施工方案 | 2.13 淮阳变电站 变电站施工期主要涉及各建筑物的建设、主变基础建设、消防水池和事故油池等的开挖及相关设备安装等一系列施工活动。 场地平整 投产使用 噪声、扬尘、水土流失、 生活垃圾 噪声、扬尘、施工机械燃油废气、水土流失、施工废水、生活污水、生活垃圾 噪声、生活污水 电磁环境、生活垃圾 基础开挖建设 房屋建设设备安装 主要产污环节图见图2-3所示。 图2-3 变电站施工流程及产污节点示意图 变电站施工工艺： （1）场地平整：根据地勘资料，现场有部分乡道拆需要拆除，拆除后本工程地承载力及变形均满足设计要求，施工前准备测量放轴线及确定桩位。施工前对场地进行平整夯实，确保施工期间正常施工，保证设备移位安全。场地平直后，在场区内建立坐标控制网，不低于3个基准点，其沉降观测点布置需要满足GIS基础四角，沿基础每10m-15m，框架式主控楼每隔2-3根柱。 （2）基础开挖：切线分层开挖→修坡→平整槽底→留足换留土层等。采用反铲挖掘机进行大开挖，自卸式汽车外运土。根据土质及现场情况，直立开挖处下部采用加固措施，采用胶木做挡土墙，钢管脚手架做支撑。基坑开挖按放线开挖定出开挖深度、分层挖土，以保证施工操作安全。 （3）施工现场排水：基坑积水对基坑开挖和混凝土的浇筑影响较大，可在场地四周设置排水沟。基坑下部如遇地下水后，采用潜水泵进行抽排水，以使水位降至坑底以下。 （4）钢筋绑扎：钢筋进入现场时必须经检验合格并有出厂合格证。为保证钢筋位置正确以及混凝土钢筋保护层的准确用掺有豆石的水泥砂浆垫块，并将梁板柱的钢筋垫起并用铅丝绑扎固定，以保证混凝土保护层满足设计要求。 （5）房屋建设：模板安装，要求模板有足够的强度、刚度、稳定性。模板支撑要牢固、稳定、可靠。 2.14 全德变电站间隔扩建 本次扩建全德变电站110kV出线间隔2个，完善相关一、二次设备。全德变电站内间隔扩建仅在预留位置安装设备，基本无土建工程，主要产污环节图见图2-4所示。 图2-4 变电站间隔扩建施工流程及产污节点示意图 2.15 输电线 输电线施工流程及主要产污节点图见图2-5所示。 场地平整 塔基建设 铁塔安装 输电线安装 投产使用 噪声、扬尘、施工机械燃油废气、水土流失、施工废水、施工垃圾、生活污水、生活垃圾 噪声、工频电场强度、 磁感应强度 图2-5 架空送电线路施工流程及产污节点示意图 线路施工分三个阶段：一是施工准备；二是铁塔基础施工；三是杆塔组立、架设搭接。 （1）施工准备 对局部塔基位置、施工场地、牵张场等区域的现有植被进行铲除，平整场地，准备施工所需机械器材、工程建材等。 （2）铁塔基础施工 铁塔基础：在确保塔基基础安全和质量的前提下，基坑开挖采用人工、小型机械的掏挖开槽，避免过多的破坏原状土壤、植被环境。岩石和地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好土石方的堆放，避免坍塌流失影响周围环境和破坏植被，基坑开挖好后尽快浇筑混凝土。根据塔基周围施工条件，有条件的情况下采用商品混凝土，现场混凝土泵车不能到达的塔基采用小型拌合机制备后浇筑。拌制混凝土前要在地面铺上防水布或钢板，砂、石、水泥等放在防水布或钢板上人工搅拌，基础拆模后，经监理验收合格在进行回填，塔基处按需修筑挡墙和排水沟。做好塔基排水，在塔基周围修建临时排水沟、护坡，减轻水土流失。 （3）杆塔组立及架线搭接 ①杆塔组立：工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 ②架线搭接：跨越水域等优先采用无人机放线，在跨越经济作物地区利用脚手架或钢管分段搭设简易跨越架进行跨越施工。 导线宜采用一牵二的架线方式，在牵引场布置一台大牵引机，在张力场布置一台张力机，一次牵引二根导线。地线采用一牵一方式进行张力架线。OPGW光缆采用一牵一专用牵张设备进行张力架线。由于OPGW光缆受盘长的限制，很难与导线同场展放，根据现场实际情况尽可能地选择同场展放，无条件时与导线分开展放。 线路架设完成后，对塔基开基面进行回填，回填土按要求分层夯实，开挖出的土石方全部回填于塔基及周边低洼处，并进行绿化覆盖。 （4）越高速公路施工方案 - 拟建110kV架空线路跨越渝遂高速，跨渝遂高速段两侧塔基距离高速公路分别约75m、95m，两塔之间距离约320m，且地势平坦，因此不采用跨越架与封网的方式，施工方案采用前述普通施工工艺。 |
| 其他 | 2.16 方案比选 由于本工程线路较短，沿线房屋较多，且需考虑尽量避开乡镇规划，若要线路走向合理，路径方案具备可行性，线路路径存在可优化或论证之处，故拟定了南、北两个路径方案。 （1）比选方案（南方案） 线路从全德变架空出线后，线路向东南平行110kV德永南北线出线，至淮运河北岸右转向南走线，在楼房院子处跨过在建渝遂高速，并沿着高速匝道继续向南走线，线路在花院墙附近跨过35kV铜永线、35kV铁永线，经过谢善人庙子，在邱家湾附近下钻220kV铜龙南北线、220kV全龙南北线，后线路沿规划道路向东南走线，在徐家作坊附近左转继续沿规划道路走线，至玫瑰园后右转沿规划路向东至拟建淮阳变电站。 （2）推荐方案（北方案） 北方案线路从全德220kV变电站110kV构架侧出线，向东南平行110kV德永南北线走线，在G2#塔大号侧约30m跨淮远河进入东城街道飞凤村，继续向东南走线，在G4#塔大号侧约360m进入蒲吕街道沙心村，在G8#塔小号侧约20m进入旧县街道，钻220kV铜龙南北线、全龙南北线后，在G8#塔大号侧约160m又进入蒲吕街道沙心村，后线路继续向东南走线，在G12#塔处转向西南侧走线，跨在建渝遂高速后，沿在建铜安高速方向走线，至17#塔处分两个单回线路分别接至2个终端塔，再接入拟建110kV淮阳变电站。 图2-7 路径对比图 表2-8 路径方案比较表 序号; 项目名称; 比选方案（南方案）; 推荐方案（北方案）. 1; 电压等级; 110kV; 110kV. 2; 线路长度; 2×4.6km; 2×4.1+0.3km. 3; 曲折系数; 1.21; 1.2. 4; 线路转角; 13基; 12基. 5; 污秽情况; d级; d级. 6; 冰区划分; 5mm; 5mm. 7; 地形情况; 丘陵100%; 丘陵100%. 8; 人力运距; 600; 500. 9; 房屋跨越; 7; 3. 10; 交通情况; 一般; 一般. 11; 主要交叉跨越; 下穿220kV线路2回，跨越35kV线路2回; 下穿220kV线路2回，跨越35kV线路2回. 12; 林木砍伐; 1800棵; 1500棵. 13; 杆塔数量（基）; 21; 19. 14; 通信干扰情况; 较轻; 较轻. 15; 压矿情况; 无压覆矿; 无压覆矿. 16; 优点; 无需改造35kV线路; 沿线交通较为便利，杆塔数量和转角数量相对较少，林木砍伐数量较少。. 17; 缺点; 跨房屋3处，沿线交通不便，杆塔数量和转角数量相对较多，林木砍伐数量较多，线路进入规划区，规划区内道路标高未确定，道路未成形，房屋未拆迁，影响规划区内地块出让。; 不跨越房屋，需改造35kV线路. 根据上述可以得出，南方案的线路虽然不用改造35kV线路，但南方案跨房屋数量多，沿线交通不便，杆塔数量和转角数量相对较多，林木砍伐数量较多，线路进入规划区，规划区内道路标高未确定，道路未成形，房屋未拆迁，影响规划区内地块出让，且结合业主单位意见和乡镇、规划、国土等其他部门意见，其中铜梁区规划和自然资源局提出，园区建设将会滞后线路建设，线路在规划区内走线不利于划区内地块出让以及今后道路建设。 综合考虑，本工程线路路径最终推荐北方案。因此本次评价按照北方案作为推荐方案进行评价。 2.17 项目路径协议取得情况 本工程在可研设计阶段已取得了重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市铜梁区林业局、重庆市铜梁区交通局、重庆市铜梁区生态环境局、重庆市铜梁区二坪镇的路径协议，详见表2-9。 表2-9 线路路径协议取得情况 相关单位; 意见; 备注. 重庆市铜梁区规划和自然资源局; 原则同意，在初设和施工图设计中优化线形，尽量避让现状房屋; 初设已尽量避让现状房屋. 重庆市铜梁区林业局; 原则同意; /. 重庆市铜梁区交通局; 原则同意，在初设和施工图设计中优化线路走向，尽量避让高速保护带。; 初设已尽量避让高速保护带. 重庆市铜梁区生态环境局; 原则同意; /. 重庆市铜梁区二坪镇人民政府; 原则同意; /. 旧县街道办事处; 原则同意. 蒲吕街道办事处; 原则同意. 东城街道办事处; 原则同意. |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境现状 3.1.1 主体功能区划 根据《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发﹝2010﹞46号），项目所在的重庆市属于成渝地区－重庆经济区，成渝地区－重庆经济区属于国家层面的重点开发区域，项目所在区域不在国家重点生态功能区名录、国家禁止开发区域名录中。 根据《重庆市主体功能区规划》，重庆市铜梁区为重点开发区域，重点发展机械加工、轻纺、农产品加工。 3.1.2 生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月），重庆市铜梁区定位为农产品提供功能区的“Ⅱ-01-30 四川盆地农产品提供功能区” （图5.2-1）。该类型区的主要生态问题：农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重；在草地畜牧业区，过度放牧，草地退化沙化，抵御灾害能力低。 根据《重庆市生态功能区划（修编）》（2008年7月），项目所在铜梁区属于“Ⅳ3-2 渝西方山丘陵营养物质保持-水体保护生态功能区”，见下图3-1。该功能区地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、濑溪河、窟窿河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。 主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。 生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域应重点保护。 项目 所在区 图3-1 本项目所在区域的生态功能三级区划图 3.1.3项目区域生态环境现状 （1）生态系统类型 本项目位于铜梁区二坪镇、蒲吕街道、旧县街道、东城街道，评价区内主要为农田生态系统。 （2）植物 项目所在区域植被属于亚热带常绿阔叶林区——川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带——盆边东南部中山植被地区。本项目调查区域评价区分布植物资源均属当地常见种和广布种，乔木主要有柏木等裸子植物组成的单优势乔木林、慈竹林和马桑、火棘、铁仔、崖花子、小果蔷薇等为主的灌木类别。草本植物则主要有白苞蒿、丝茅、野胡萝卜、酢浆草、小蓬草、早熟禾、翠云草等。培植植被主要有农作物和经济林木，代表性农作物有水稻、铃薯、红薯等。通过现场调查，结合《重庆市林业局重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录〉和〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号），调查期间未发现重点保护野生植物。项目沿线不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。 （3）动物 动物主要以人工饲养家禽、家养宠物、鼠类、蛇类和鸟类等常见动物，通过现场调查，结合《重庆市林业局重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物名录〉和〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号），调查期间未发现重点保护野生动物。 （4）土地利用类型 拟建项目永久占地面积约7875m2，临时占地约2025m2，占地主要占用灌木林、旱地、水田，具体见表2-7。 3.2环境空气质量现状 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号）规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区，评价标准按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行。 项目所在区域基本环境污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）现状数据引用于《2022年重庆市生态环境状况公报》中铜梁区环境空气质量现状监测值进行评价，评价结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 地区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. 彭水县; PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.7; 达标. SO2; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 27; 40; 67.5; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 149; 160; 93.1; 达标. 由上表可知，项目所在的铜梁区区域环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于环境空气质量达标区。 3.3 地表水环境质量现状 淮阳变电站值守人员产生的生活污水通过一体化污水处理设施处理后用于红线内绿化施肥，后期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4 号），淮远河为Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据铜梁区生态环境局2023年7月发布的《2023年6月铜梁区水环境质量状况》，发布网页如下： 图3-2 2023年6月铜梁区水环境质量状况截图 由此表明，2023年6月，铜梁区淮远河众志桥断面平均水质达到Ⅳ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。 3.4电磁环境现状 根据监测报告（渝泓环（监）[2023]849号），拟建淮阳变电站站址处及其环境保护目标各监测点工频电场强度为2.098～3.929V/m，磁感应强度为0.0054～0.0062μT；拟建线路拟建段沿线各监测点工频电场强度为0.079～32.74V/m，磁感应强度为0.0053～0.0583μT；220kV全德变电站扩建间隔侧监测点工频电场强度为111.8V/m，磁感应强度为0.1644μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求（公众曝露限值：工频电场强度标准限值4000V/m、磁感应强度标准限值100μT）。 3.5声环境质量现状 （1）声环境功能区划 根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区声环境功能区划分调整方案的通知》（铜府办〔2023〕17号），拟建110kV淮阳变电站位于规划工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，其位于工业园区范围内的声环境保护目标执行3类声环境质量标准，位于农村区域的声环境保护目标执行1类声环境质量标准。1类、3类声功能区内的声环境保护目标，如距建成后的铜安高速分别在55m、25m范围内，执行4a类声环境质量标准。 本项目线路沿线涉及农村区域、207省道、规划工业园区和在建铜安高速路和渝遂高速。因此，本项目线路所在农村区域现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境质量标准，跨207省道和建成后的渝遂高速公路分别45m、55m范围执行4a类声环境质量标准，跨工业园区段执行3类声环境质量标准，距建成后的铜安高速在55m范围内的执行4a类声环境质量标准。 根据全德220kV变电站原《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（辐）环准〔2015〕18号），变电站扩建间隔侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）监测布点 本项目变电站及线路沿线目前均属于农村区域，以乡村自然环境为主，评价范围内无较大噪声污染源。本次环评通过实测了解拟建110kV输变电项目评价范围内声环境质量现状，重庆泓天环境监测有限公司于2023年10月8日对项目进行了声环境的监测（见附件5，渝泓环（监）[2023]849号）。监测点位选取原则参照HJ 2.4-2021及HJ24-2020进行，共布设13个声环境监测点位。声环境监测点位布置及代表情况见表3-2，监测布点图见附图8。 表3-2 声环境监测点位代表性分析 点位 编号; 点位描述; 代表性分析. 所在 位置; 包夹或跨越情况; 备注. △1; 环境噪声监测点位于铜梁区二坪镇红庙村12社赵生玉家旁（国网全德220kV变电站南侧），距110kV德永南线边导线水平约26.2m，与近地导线高差约13.2m，距民房外墙1.0m，距变电站厂界约56.9m。; 二坪镇; 与110kV德永南线包夹; 现状值（1类）. △2; 环境噪声监测点位于铜梁区东城街道飞凤村6社罗建金家旁，距民房外墙1.0m。; 东城街道; /; 背景值（1类）. △3; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村4组付显洪家旁，距民房外墙1.0m。; 蒲吕街道; /; 背景值（1类）. △4; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村10组民房旁，距民房外墙1.0m。; /; 背景值（4a类）. △5; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村5组陈云锋家旁，距民房外墙1.0m。; /; 背景值（1类）. △6; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村吴春虎家旁，距活动板房1.0m。; /; 背景值（3类）. △7; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道龙桥村13组李洪金家院坝，距民房外墙1.0m。; /; 背景值（3类）. △8; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村何永明家院坝，距民房外墙1.0m。; /; 背景值（3类）. △9; 环境噪声监测点位于拟建淮阳110kV变电站西南侧厂界。; /; 背景值（3类）. △10; 环境噪声监测点位于拟建淮阳110kV变电站东南侧厂界。; /; 背景值（3类）. △11; 环境噪声监测点位于拟建淮阳110kV变电站东北侧厂界。; /; 背景值（3类）. △12; 环境噪声监测点位于拟建淮阳110kV变电站西北侧厂界。; /; 背景值（3类）. △13; 环境噪声监测点位于铜梁区蒲吕街道沙心村张才贤家院坝，距民房外墙1.0m。; /; 背景值（1类）. ▲1; 厂界环境噪声监测点距220kV全德变电站南侧厂界1.0m，高于围墙0.5m。; /; 厂界现状值（2类）. 1）变电站监测布点代表性分析 ①本次环评在拟建110kV淮阳变电站厂界四周以及各侧最近的声环境保护目标处（变电站200m评价范围内）均布置了监测点位，共布置了8个监测点位（△6~△13，除△13位于1类声功能区外，其余均位于3类声功能区）。 ②全德间隔扩建侧（南侧）厂界设置了1个监测点位，此外在南侧厂界外（变电站200m评价范围内）最近处声环境保护目标处设置了1个监测点位（▲1）。 2）拟建线路监测布点代表性分析 ①本项目拟建线路涉及铜梁区二坪镇、东城街道、蒲吕街道、旧县街道，各镇/街道范围内分别有1处、1处、5处、0处声环境保护目标，故本次在二坪镇、东城街道、蒲吕街道分别布设了1个、1个、4个监测点位；由于线路跨旧县街道距离短（约180m），且跨越段为堰塘，无环境保护目标，因为未布置监测。 ②本项目与110kV及以上等级的线路包夹环境保护目标只有1处（位于二坪镇内），本次在此处设置了1个监测点位（△1）。本项目无正跨声环境保护目标。 ③本项目跨在建渝遂高速两侧55m范围内无声环境保护目标；跨207省道45m范围内有1处声环境保护目标，本次在该声环境保护目标处布设了1个监测点位（△4）；沿在建铜安高速走线段55m范围内有1处声环境保护目标，本次在该声环境保护目标处布设了1个监测点位（△5）。 ④本项目单回段线路位于蒲吕街道，且有1处声环境保护目标，位于3类声环境功能区，本次在此处布置了一个监测点位（△7）。本项目双回段无环境保护目标位于工业园区内。 ⑤本项目声环境保护目标无3层及以上，未布置断面监测。 综上所述，监测点位从涉及的乡镇、声环境功能区划、线路包夹、与敏感点水平距离、敏感点环境特征等情况考虑，主要在包夹敏感点、与距离线路较近且分布民房相对较多的位置、各声环境功能区划均匀布点。本次环评布设的声环境监测点位满足点位布设原则，能够代表拟建工程声环境质量现状。 （3）监测因子、监测频次、监测仪器 监测因子为等效连续A声级，监测时间与电磁环境现状监测同步，每个监测点昼、夜各监测一次，监测仪器见表3-3。 表3-3 监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 计量检定证书编号; 有效期至. 环境噪声; 声级计AWA6228+; 00316367; 2022120612766; 2023.12.08. 声校准器AWA6021A; 1009650; 2022120612768; 2023.12.08. （4）监测结果及评价分析 监测结果分析见表3-4和3-5。 表3-4 声环境监测结果 监测点位编号; 监测结果dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. △1; 47; 41; 55; 45; 是. △2; 46; 40; 55; 45; 是. △3; 47; 41; 55; 45; 是. △4; 65; 48; 70; 55; 是. △5; 52; 40; 55; 45; 是. △6; 48; 41; 65; 55; 是. △7; 49; 41; 65; 55; 是. △8; 48; 41; 65; 55; 是. △9; 48; 41; 65; 55; 是. △10; 49; 42; 65; 55; 是. △11; 48; 42; 65; 55; 是. △12; 49; 41; 65; 55; 是. △13; 48; 40; 55; 45; 是. 表3-5 220kV全德变电站间隔扩建侧厂界噪声监测结果 监测点位编号; 监测结果dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1; 47; 44; 60; 50; 是. 由表3-4和3-5可见，各监测点的昼、夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，220kV全德变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 经调查并查阅相关资料，220kV全德变电站位于铜梁区二坪镇三房村12组，站区总占地面积约21179m2，主变容量2×180MVA。于2015年5月取得原重庆市环境保护局（现重庆市生态环境局）核发的《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（辐）环准[2015]18号），于2019年8月通过竣工环保验收组验收，环评及验收批复详见附件3。全德变电站站内生活垃圾交环卫部门处理。站内检修产生的废铅蓄电池、含油手套、含油检修废渣等危险废物交有相应资质的危险废物单位收集和处置，站内不暂存。变电站运行至今未发生过漏油事故，事故池内有少量洁净水用于养护。经向铜梁区生态环境局相关部门咨询，220kV全德变电站建设至今未收到环保投诉，未发生环境污染事件。变电站生活污水经化粪池收集后用作农肥，不外排。 根据现状调查及监测结果，全德变电站南侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，厂界电磁环境低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。 （2）本项目拟建线路和淮阳变电站位于铜梁区二坪镇、东城街道、旧县街道、蒲吕街道，根据现状监测，项目所在区域的声环境和电磁环境现状质量满足标准要求。 |
| 生态环境保护目标 | 3.4环境保护目标 （1）生态保护目标 根据现场调查、比对自然资源部质检通过的“三区三线”划定成果可知，本工程拟建淮阳变电站四周500m、线路两侧300m不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线、国家公园等生态敏感区等。 本工程与铜梁区生态红线位置关系图见附图11。 （2）水环境保护目标 经调查，拟建线路沿线未跨越集中式饮用水水源地保护区。根据设计资料及现场调查，本项目跨越淮远河一次，为一档跨越，不在水体中立塔，项目跨越的水环境保护目标情况见表3-6。 表3-6 本工程拟跨越主要水环境保护目标 序号; 名称; 相对位置关系; 跨越段环境特征. 1; 淮远河; 在拟建G2#-G3#塔段一档跨越，档距约330m，新建G2#、G3#杆塔距河流分别约60m、200m，高差大于30m; 不通航，Ⅳ类水域，不涉及饮用水源保护区，跨越处河宽约60m. （3）电磁环境及声环境敏感目标 1）变电站 拟建110kV淮阳变电站厂界外30m内的电磁环境保护目标为西南侧民房，声环境保护目标为厂界外200m内的民房。 全德220kV变电站间隔扩建，不涉及主变等建设内容，因此变电站环境评价范围内涉及电磁仅考虑间隔扩建侧，即全德220kV变电站南侧。其南侧40m范围内无电磁环境保护目标，声环境保护目标为200m范围内的民房。 2）线路 本项目拟建线路边导线水平距离30m范围内的声环境、电磁环境保护目标主要为沿线民房。 本项目变电站及线路的电磁环境、声环境敏感目标分别见表3-7和3-8。 |

表3-7  变电站四周电磁、声环境保护目标一览表

| 序号 | 变电站名称 | 敏感目标名称 | 敏感目标特征 | 与变电站位置关系 | 影响因子 | 声环境功能区 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建110kV淮阳变电站 | 蒲吕街道沙心村民房1 | 1~2F民房5户，高约3~6m，平顶/坡顶 | 变电站西南侧约10m，高于变电站地面约2m | E、B、N | 3类 | ☆8△8 | 对应附图8-1：① |
| 2 |  | 蒲吕街道沙心村民房2 | 1F民房5户，高约3~6m，平顶/坡顶 | 变电站西北侧约75m，高于变电站地面约3m | N |  | △6 | 对应附图8-1：② |
| 3 |  | 蒲吕街道沙心村民房3 | 1F民房2户，高约3m，坡顶 | 变电站东北侧约70m，高于变电站地面约3m | N |  | △7 | 对应附图8-1：③ |
| 4 |  | 蒲吕街道沙心村民房4 | 1~2F民房5户，高约3~6m，平顶/坡顶 | 变电站东南侧约130m，高于变电站地面约3m | N | 1类 | △13 | 对应附图8-1：④ |
| 5 | 220kV全德变电站间隔扩建 | 二坪镇红庙村民房1 | 1~2F民房3户，高约3~6m，平顶坡顶 | 变电站南侧最近约53m，与变电站地面基本齐平 | N | 1类 | △1 | 对应附图8-2：① |
| 6 |  | 二坪镇红庙村民房2 | 1~2F民房24户，高约3~6m，平顶/坡顶 | 变电站南侧最近约53m，与变电站地面基本齐平 | N | 1类 | / | 对应附图8-2：② |

备注：E—工频电场强度、B—磁感应强度、N—噪声、☆—电磁环境监测点位、△—声环境监测点位

表3-8  拟建架空线路沿线电磁环境及声环境敏感目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 敏感目标特征 | 与线路边导线位置关系 | 近地导线高度 | 与其他线路包夹、并行及其他备注情况 | 影响因子 | 声环境功能区 | 监测点位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二坪镇红庙村民房2 | 1~2F民房3户，高约3~6m，2F平顶/2F坡顶 | 西侧约10~30m | 7m | 与110kV德永南北线水平最近约26m，与220kV全德变电站最近约53m | E、B、N | 1类 | ☆2△1 | 双回段 | 对应附图8-3：① |
| 2 | 东城街道飞凤村民房 | 2F民房3户，高约6m，坡顶 | 线路东侧约10-30m | 7m | / | E、B、N | 1类 | ☆3△2 | 双回段 | 对应附图8-3：② |
| 3 | 蒲吕街道沙心村民房5 | 1~2F民房11户，高约3~6m，2F平顶/2F坡顶 | 线路两侧最近约9m | 7m | / | E、B、N | 1类 | ☆4△3 | 双回段 | 对应附图8-4：③ |
| 4 | 蒲吕街道沙心村民房6 | 2F民房3户，高约3~6m，坡顶（2楼顶人员可达到） | 线路两侧，最近约14m | 7m | / | E、B、N | 4a类 | ☆5△4 | 双回段 | 对应附图8-4：④ |
| 5 | 蒲吕街道沙心村民房7 | 1~2F民房5户，高约3~6m，2F坡顶/2F平顶 | 线路两侧，最近约14m | 7m | / | E、B、N | 1类 | / | 双回段 | 对应附图8-4：⑤ |
| 6 | 蒲吕街道沙心村民房8 | 2F民房3户，高约6m，2F坡顶/2F平顶 | 线路两侧，最近约24m | 7m | / | E、B、N | 现状1类，高速公路建成后4a类 | △5 | 双回段 | 对应附图8-5：⑥ |
| 7 | 蒲吕街道沙心村民房3 | 1F民房2户，高约3m，坡顶 | 德淮南线西侧约8m 德淮北线西侧约16m | 7m | 淮阳变电站东北侧约70m | E、B、N | 3类 | ☆6△7 | 单回段 | 对应附图8-5：⑦ |

备注：E—工频电场强度、B—磁感应强度、N—噪声、☆—电磁环境监测点位、△—声环境监测点位

| 评价 标准 | 3.5环境质量标准 （1）大气环境 本项目位于铜梁区，根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号）规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区，评价标准按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行。 表3-9 区域空气质量现状评价表 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值(μg/m3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级. NO2; 年平均; 40. 颗粒物 （粒径小于等于10 μm）; 年平均; 70. 颗粒物 （粒径小于等于2.5 μm）; 年平均; 35. CO; 24小时平均; 4mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. （2）声环境 根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区声环境功能区划分调整方案的通知》（铜府办〔2023〕17号），拟建110kV淮阳变电站位于规划工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，其位于工业园区范围内的声环境保护目标执行3类声环境质量标准，位于农村区域的声环境保护目标执行1类声环境质量标准。1类、3类声功能区内的声环境保护目标，如距建成后的铜安高速分别在55m、25m范围内，执行4a类声环境质量标准。 本项目线路沿线涉及农村区域、207省道、规划工业园区和在建铜安高速路和渝遂高速。因此，本项目线路所在农村区域现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境质量标准，跨207省道和建成后的渝遂高速公路分别45m、55m范围执行4a类声环境质量标准，跨工业园区段执行3类声环境质量标准，距建成后的铜安高速在55m范围（1类声功能区）内的执行4a类声环境质量标准。 本项目声环境质量执行标准具体见表3-10。 表3-10 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 1类; 55; 45; 农村地区. 3类; 65; 55; 铜梁高新区蒲吕片区内. 4a类; 70; 55; 跨207省道和建成后的渝遂高速公路、铜安高速公路分别45m、55m、55m范围（1类声功能区内）；. 沿铜安高速公路分别25m范围（3类声功能区内）；. 3.6污染物排放标准 （1）噪声 220kV全德变电站间隔扩建侧及拟建110kV淮阳变电站营运期厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类标准，具体标准见表3-11；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见表3-12。 表3-11 变电站厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 全德变电站扩建间隔侧厂界. 3类; 65; 55; 淮阳变电站四周厂界. 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3.7电磁环境限值标准 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中给出了不同频率下电场、磁场所致公众曝露控制限值，具体见表3-13。 表3-13 公众曝露控制限值 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.025kHz～1.2kHz; 200/f; 5/f. 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。 注3：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽养殖地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV，且应给出警示和防护只是标志。. 结合上表，本项目变电站为50Hz交流电，评价标准见表3-14。 表3-14 本项目公众曝露控制限值取值 频率; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.05kHz; 4000; 100. 注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽养殖地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV，且应给出警示和防护只是标志。. |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 废气 在变电站和线路施工期，大气污染源主要为扬尘污染和施工机械尾气污染。施工扬尘来自于平整土地、打桩、基础开挖、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程和，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工现场实施洒水抑尘，同时施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘效果是显而易见的。施工机械（如载重汽车等）产生的尾气主要污染物为CO、NOx 等，但由于施工的燃油机械为间断作业，并且主要使用小型机械、数量不多，施工期对大气环境的影响是暂时的，施工结束后其大气环境影响可得以恢复。 4.2 废水 （1）一般区域 变电站建设使用商品混凝土，其施工过程产生的废水主要为施工车辆清洗废水和建筑结构养护废水以及施工人员产生的生活废水。施工车辆清洗废水经收集、沉淀处理后回用，不外排。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。项目施工人员约20人，本项目施工人员租用当地民房住宿和就餐，施工过程中产生的生活污水主要为如厕废水，其污染因子以COD、SS和NH3-N、动植物油为主，可依托周边民房内现有设施解决，不会对水环境造成明显的影响。 线路施工期污水主要来自施工人员的生活污水。本项目施工营地拟租用当地民房，施工工人利用周边已有餐馆等公共设施解决，施工人员主要租赁附近民房，产生的生活污水排入居民厕所处理。施工期铁塔基础主要采用人工挖孔桩基础，不会产生施工废水。 （2）跨越淮远河附近施工对水体的影响 拟建线路在拟建G2#-G3#塔段一档跨越淮远河，档距约330m，新建G2#、G3#杆塔距河流分别约60m、200m，高差大于30m，跨越处河宽约60m。架空线路施工临时占地一般选址在塔基周围，且单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在两个月内，影响区域较小。跨越淮远河两岸铁塔不在河流洪水位范围线。在开挖前设置拦挡措施，不在河流水域附近设置牵张场、施工营地、使用无人机，严禁在河流内清洗施工设备，严禁将固体废弃物倒入河内。 架空线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，其生活污水排入当地农户的生活污水系统处置，不会对当地地表水环境造成影响。 4.3 噪声 本项目线路施工中主要噪声源为运输车辆及基础、架线施工中各种机械设备的噪声。根据初设资料，本项目在已有公路的施工场地采用商品混凝土，在无现有公路且不方便运输的施工场地设小型拌和机，其声级一般小于75dB(A)，施工量小且用时短，且无公路的地方一般人员不可到达，环境敏感目标较少。在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机、小型钻机等设备产生的机械噪声声级值一般为70～78dB（A），且项目施工量较小，施工时间较短，因此本项目施工期的建设对周围环境敏感目标声环境影响较小。线路总体为点状施工，夜间不施工，无爆破作业。租赁牵张场、施工营地等临时用房在得到周围居民谅解的同时，选用低噪声设备，对声环境敏感目标噪声影响较小。 变电站施工期噪声源主要为动力设备、施工机械及运输车辆，噪声值一般在83～98dB（A）之间，主要噪声源见表4-1。 表4-1 主要噪声源强一览表 机械类型; 10m处噪声源强dB（A）. 电动挖掘机; 83.0. 推土机; 85.0. 混凝土振捣器; 84.0. 风镐; 87.0. 电锯; 95.0. 重型运输车; 86.0. 移动式发电机; 98.0. 空压机; 88.0. 同时，根据重庆市环境监测中心多年对各类建筑施工工地的场界噪声监测结果统计，施工工地的噪声级峰值约为90dB（A），一般情况声级为81dB（A）。 鉴于项目施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠自然衰减，尽量降低对环境的影响。本评价利用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响预测方法预测施工场界外不同距离噪声值（不考虑隔声），预测结果见表4-2。 表4-2 施工噪声影响预测结果 单位：dB(A) 距离(m); 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 峰值; 90; 84; 77; 72; 68; 66; 64; 60; 58. 一般情况; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49. 根据上表及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）一般情况下昼间达标距离为18m，夜间到100m范围外才能满足标准要求。一般情况下，工地施工噪声昼间在33m、夜间在100m外才可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目夜间不施工。施工期一般情况下对周围敏感目标的影响预测结果见表4-3。 表4-3 施工噪声对环境敏感目标影响预测结果 单位：dB（A） 名 称; 方位及与本项目围墙的最近距离; 贡献值 （昼间）; 背景值 （昼间）; 影响值 （昼间）. 蒲吕街道沙心村民房1; 西南侧约10m; 75; 48; 75. 蒲吕街道沙心村民房2; 西北侧约75m; 57.5; 49; 58.1. 蒲吕街道沙心村民房3; 东北侧约70m; 58; 48; 58.4. 蒲吕街道沙心村民房4; 东南侧约130m; 52.6; 48; 53.9. 从上表可知，拟建项目变电站昼间施工噪声对周围近处的声环境敏感目标有一定影响。施工期间施工单位必须严格遵守《重庆市环境噪声污染防治办法》等要求，采取以下噪声污染防治措施： （1）尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 （2）合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。将可能产生强噪声的施工作业安排在白天工作时段（06：00～18：00）。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《重庆市环境噪声污染防治办法》的规定，施工单位应当于夜间施工前4日按照有关法律法规的规定报批，同时取得建设主管部门出具证明，在夜间施工前1日在施工现场公告附近居民。除抢修、抢险作业外，禁止高考、中考前15日内以及高考、中考期间在噪声敏感建筑物集中区域进行排放噪声污染的夜间施工作业，禁止高考、中考期间在考场周围100米区域内进行产生环境噪声污染的施工作业。 （3）合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 （4）加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 通过以上控制措施后，施工期产生的噪声对项目所在地声环境影响可接受。 4.4 固体废弃物 本项目变电站挖方为5015m3，填方3215m3，弃方1800m3，堆放在变电站用地红线内，弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设取弃土场；原乡道拆除时产生建筑垃圾约1600m3，运至附近合法渣场处置。线路挖方、填方均为570m3，挖填平衡。项目架空线路开挖土石方在塔基施工结束后在塔基周围，一般回填或就近于低洼处夯实，无法回填的石方及少量钻渣、泥浆经干化后运至附近合法渣场处置。施工期产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。 4.5施工期生态环境影响分析 （1）对占地的影响 拟建项目永久占地面积约7875m2，其中110kV淮阳变电站永及占地约7025m2，铁塔占地约850m2；临时占地约2025m2，包括塔基施工临时占地约850m2，牵张场占地约1200m2。项目永久占地和临时占地均为灌木林地、水田、旱田，不涉及划定的生态保护红线。淮阳变电站所在地块位于工业园区范围内，规划为电力设施用地，因此淮阳变电站的建设对区域土地利用影响小。输电线路为点状线性工程，塔基占地较分散，且本工程新建塔基占地面积不大，对区域土地利用影响小。 施工期间对临时占地进行植被清理，无硬化，施工结束后应立即进行生态修复，恢复原有功能，不会改变其土地利用性质，对区域土地利用影响小。 （2）对植被资源的影响 变电站的建设、线路的架设会对现有植被造成一定的破坏，特别是永久占地范围内的植被将全部被清理。经现场勘查，变电站及线路沿线植被主要为灌木林地、水田、旱田等，均为当地常见物种竹、桉树、柏树等，栽培植被主要为农作物，主要包括水稻、小麦、薯类、油菜等。 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求，110kV送电线路距离树木距离应不小于4m。本工程拟建塔基周围的少量树木将被清理，项目建设对当地的生态环境有一定的影响。本工程不涉及珍稀保护树种，施工完成后对相关林地进行生态修复，不会降低群落的生物多样性，不会造成大幅度的森林面积、森林蓄积量、生物量的减少；塔位施工过程中将砍伐塔位区域周围部分植物，以便于物料堆放和施工，在施工完成后将进行植被恢复，恢复原有用地性质，一段时间后将恢复原貌或与原貌接近的状况。根据重庆的气候条件，在塔基回填后，植被自然恢复很快。从长远角度来看，不会对植被造成永久性的破坏。 通过对输电线路沿线地区植被情况的收资调查和实地踏勘，本工程塔基用地范围内均未占用原始林区、亦无国家级或省级保护植物。因此本工程占地不会造成物种数量减少和物种绝灭。 （3）对动物资源的影响分析 项目所在区域动物主要以人工饲养家禽、家养宠物、鼠类、蛇类和鸟类等常见动物，无珍稀野生动物。工程对野生动物的直接影响主要为施工占地导致的生境破坏，但由于本工程施工占地面积不大，对动物的生境直接影响较小；施工期，由于车辆机具的运行及施工人员的活动等，施工影响范围内部分陆生动物会受到惊扰。但为短期影响，随着施工期结束而结束。 （4）水土流失分析 施工过程中，基塔开挖过程，造成植被破坏、地面裸露，开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。但本工程占地面积较小，施工期短，对生态环境及景观影响很小。随着施工期的结束和绿化设施的完善，这种影响也将随之消失。施工结束后，应及时拆除临时设施，清除垃圾和杂物，平整施工场地，种植草皮，保护生态环境。综上所述，施工单位应严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强管理。本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。 4.6交通影响分析 施工期线路跨越公路可能会对交通造成一定影响，施工期间安排好施工时间做好防范措施，可减轻对交通的短暂影响。工程车辆进出场地，将给附近交通增加一定的压力。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.7生活污水 本工程的废水主要来自淮阳变电站值守人员（2人）产生的生活污水，生活污水水量为200L/人·天，水质为COD：300mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：200mg/L。变电站产生的生活污水通过一体化污水处理设施处理后，近期用于红线内绿化施肥，远期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河。 4.8噪声影响分析 （1）拟建220kV淮阳变电站 1）主要噪声源 根据建设单位设计，本项目2台主变均为三相三绕组油浸式自冷有载调压电力变压器，根据《国家电网公司物资采购标准交流变压器卷》（Q／GDW 13009.6-2018）相关要求，本项目变电站主变采购标准为：100%负荷运作条件下，噪声水平≤65dB(A)；此外配电装置楼楼顶设置2台风机，风机采取消声措施，每台噪声约70dB(A)。本项目室外主要高噪声设备源强见表4-4，各噪声源距厂界距离见表4-5。 表4-4 室外主要高噪声设备源强 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1#主变压器; SF11-500000; -9; 13.5; 1.7; 65/1; 选用低噪声设备; 24h/d. 2#主变压器; SF11-500000; 0; 0; 1.7; 65/1; 选用低噪声设备; 24h/d. 1#风机; 未定; -10; -9; 5.2; 70/1; 选用低噪声设备; 24h/d. 2#风机; 未定; -15; -6; 5.2; 70/1; 选用低噪声设备; 24h/d. 注：以2#主变压器中心地面为原点（0,0,0）。 表4-5 各主变、风机距围墙距离表 距墙体距离 编号; 东南墙（m）; 西南墙（m）; 西北墙（m）; 东北墙（m）. 1#主变压器; 57; 20; 20; 24. 2#主变压器; 41; 20; 36; 24. 1#风机; 37; 11; 48; 40. 2#风机; 32; 11; 53; 40. 2）噪声预测计算 项目变电站为户外变电站，主变噪声经衰减达预测点的噪声值可采用以下预测模式进行计算： 式中：LA(r)——预测点的噪声A声压级dB（A）； LAref(r0)——参照基准点的噪声A声压级dB（A）； r——预测点到噪声源的距离(m)； r0——参照点到噪声源的距离(m)。 噪声叠加公式： Lep=10lg(100.1Leqa+100.1Leqb) 式中：Leqa—a声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—b声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)。 3）变压器噪声影响分析 本工程主变压器和风机为户外布置，根据上述模式，计算得变压器和风机在围墙外的噪声贡献值见表4-6。 表4-6 各变压器和风机在围墙外噪声贡献值统计表 单位：dB（A） 主变压器; 变电站墙体外1m处噪声贡献值. 东南墙; 西南墙; 西北墙; 东北墙. 1#主变压器; 29.9; 39.0; 39.0; 37.4. 2#主变压器; 32.7; 39.0; 33.9; 37.4. 1#风机; 38.6; 49.2; 36.4; 38.0. 2#风机; 39.9; 49.2; 35.5; 38.0. 叠加值; 43.0; 52.6; 42.6; 43.7. 由表4-6计算可知，本项目主变压器在变电站各厂界噪声叠加值昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4）营运期声环境敏感目标可达性分析 结合拟建变电站周围现状环境敏感目标分布情况，现状敏感目标噪声达标情况见表4-7。 表4-7 环境敏感目标影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 敏感目标名称; 方位及距离围墙水平最近距离（m）; 距离声源最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 蒲吕街道沙心村民房1; 西南侧约10m; 约21m; 47.2; 48; 41; 50.6; 48.1; 65; 55. 2; 蒲吕街道沙心村民房2; 西北侧约75m; 约95m; 32.8; 48; 41; 48.1; 41.6; 65; 55. 3; 蒲吕街道沙心村民房3; 东北侧约70m; 约94m; 33.8; 49; 41; 49.1; 41.8; 65; 55. 4; 蒲吕街道沙心村民房4; 东南侧约130m; 约162m; 29.8; 48; 40; 48.1; 40.4; 55; 45. 由表4-7预测可知，本工程建成投运后，变电站周围的敏感目标能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、3类标准。 （2）220kV全德变电站间隔扩建 本工程220kV全德变电站于现有场地内扩建2个110kV出线间隔及配套设备如SF6断路器、电流互感器、电压互感器等。220kV全德变电站间隔扩建工程增加声污染源设备有限，间隔扩建后对变电站出线间隔侧的声环境影响不大。间隔扩建工程建成投运后，220kV全德变电站扩建侧厂界噪声仍可保证达标排放，变电站扩建侧敏感点声环境质量仍可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 （3）输电线 送电线路的可听噪声主要是由导线表面空气中的局部放电（电晕）产生的。一般说来，在干燥天气条件下，导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上只有很少的电源，因此也就不可能造成明显的可听噪声。但在潮湿和阴雨天气条件下，因为水滴在导线表面或附近的存在，使局部的电场强度增加，从而容易产生电晕放电，由于电晕放电的效应之一为噪声，因此便产生了线路的可听噪声。 送电线路下的可听噪声除了与天气条件有关外，还与导线的几何结构有关，即导线截面积增大，则噪声值降低。 本次评价输电线路声环境影响评价主要采用类比分析和定量分析的方法进行。 1）类比条件分析 本次评价选取110kV蒿裕陈线-T陈线和110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线分别作为本项目单回段、双回段的类比监测对象，具体类比参数见表4-8、表4-9。 表4-8 单回段线路类比参数一览表 序号; 线路名称; 本项目线路; 类比线路; 优劣性. 单回段; 110kV蒿裕陈线-T陈线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 2; 回路数; 单回; 单回; 一致. 3; 导线排列方式; 三角排列; 三角排列; 一致. 4; 导线分裂形式; 单分裂; 单分裂; 一致. 5; 导线型号; JL3/G1A-300/40; LGJ-240/30; 相似. 6; 导线高度; 7m（根据规范，为线路在经过居民区时，最低离地高度）; 18m; 类比线路优. 7; 周围环境; 农村区域; 农村区域; 一致. 8; 环境条件; 亚热带湿润性季风性气候，年平均气温18.3℃，多年相对湿度80%; 亚热带湿润季风气候。年平均气温16.7℃，多年相对湿度85%; 相似. 表4-9 双回段线路类比参数一览表 序号; 线路名称; 本项目线路; 类比线路; 优劣性. 双回段; 110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 2; 回路数; 双回; 双回; 一致. 3; 导线排列方式; 鼓形塔; 鼓形塔; 一致. 4; 导线分裂形式; 单分裂; 单分裂; 一致. 5; 导线型号; JL3/G1A-300/40; JL3/G1A-300/40; 一致. 6; 导线高度; 7m（根据规范，为线路在经过居民区时，最低离地高度）; 21m; 类比线路优. 7; 周围环境; 农村区域; 农村区域; 一致. 8; 环境条件; 亚热带湿润性季风性气候，年平均气温18.3℃，多年相对湿度80%; 亚热带湿润性季风性气候，年平均气温16.8～17.5℃之间，多年相对湿度85%; 相似. 由表4-8、表4-9可知，本项目单回段、双回段架空线路与相应的类比线路相比： A、具有相同的电压等级、回路数、导线分裂形式、排列方式； B、根据相关规范，拟建线路架设高度为线路在经过居民区时，最低离地高度（7m），经咨询设计单位，综合考虑项目沿线的地形地貌地质环境、交叉跨越等多方面的情况，本项目线路近地导线离地高度设计主要考虑控制在18m及以上。因此，从类比条件角度来看，虽然导线对地高度与本工程存在一定差异，但总体可反映项目建成后产生的声环境影响。 因此，从类比条件角度来看，本项目选择110kV蒿裕陈线-T陈线和110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线分别作为本项目单回段、双回段的类比监测对象进行类比分析是可行的。 2）监测结果 类比线路由武汉中电工程检测有限公司2021年10月19日~20日监测，报告编号：WHZD-WH20210950-P2201-01。监测期间线路正常运行，类比监测条件见下表4-10，监测结果见表4-11、表4-12。 表4-10 类比线路监测条件 线路电压等级与名称; 2021.10.20. 电压（kV）; 电流（A）; 有功(MW); 无功(MW). 110kV蒿裕陈线-T陈线; 115.88~116.14; 35.96~36.42; -7.12~8.63; 1.23~3.14. 110kV巴东Ⅰ线线; 113.75~115.53; 26.14~29.47; 0.55~2.32; -4.35~-3.62. 110kV巴东Ⅱ线; 114.13~116.75; 26.82~27.89; 0.13~3.59; 3.48~5.51. 表4-11 110kV蒿裕陈线-T陈线噪声监测结果 与线路距离; 昼间; 夜间. Leq dB(A); Leq dB(A). 距线路中心0m; 42.8; 40.1. 距线路中心1m; 42.9; 40.6. 距线路中心2m; 43.6; 40.4. 距线路中心3m（边导线下）; 42.7; 39.5. 距边导线5m; 43.1; 40.5. 距边导线10m; 43.6; 40.3. 距边导线15m; 43.2; 40.7. 距边导线20m; 42.8; 40.1. 距边导线25m; 43.1; 39.9. 距边导线30m; 42.9; 39.7. 表4-12 110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线噪声监测结果 与线路距离; 昼间; 夜间. Leq dB(A); Leq dB(A). 距线路中心0m; 44.7; 41.4. 距线路中心1m; 44.9; 41.8. 距线路中心2m; 44.3; 42.2. 距线路中心3m; 44.5; 41.6. 距线路中心4m（边导线下）; 44.3; 41.5. 距边导线5m; 43.9; 41.7. 距边导线10m; 44.2; 42.1. 距边导线15m; 44.6; 41.9. 距边导线20m; 43.8; 42.3. 距边导线25m; 44.7; 42.5. 距边导线30m; 44.2; 42.1. 由表4-11类比监测结果可知，110kV蒿裕陈线-T陈线运行期噪声断面监测值昼间在42.7 dB(A)~43.6dB(A)之间、夜间在39.5 dB(A)~40.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。随着距离的增加，昼间、夜间噪声衰减不明显。 由表4-12类比监测结果可知，110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线运行期噪声断面监测值昼间在43.8dB(A)~44.9dB(A)之间、夜间在41.4 dB(A)~42.5dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。标准要求。随着距离的增加，昼间、夜间噪声衰减不明显。 结合以上结果可知，本项目架空段建成投运后，线路运行期间对沿线声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类、3类、4a类标准要求。 3）环境保护目标声环境影响分析 根据类比监测对象110kV蒿裕陈线-T陈线和110kV巴东Ⅰ线、Ⅱ线监测结果，本评价对拟建线路沿线声环境保护目标进行定量声环境影响分析，叠加背景值进行预测。 表4-13 主要声环境保护目标预测一览表 编号; 保护目标名称; 与本项目边导线的最近水平距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 备注; 线路段. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 二坪镇红庙村民房2; 西侧约10~30m; 44.7; 42.5; 47; 41; 49.0; 44.8; 55; 45; 1类; 双回段. 2; 东城街道飞凤村民房; 线路东侧约10-30m; 44.7; 42.5; 46; 40; 48.4; 44.4; 55; 45; 1类. 3; 蒲吕街道沙心村民房5; 线路两侧，最近9m; 44.2; 42.1; 47; 41; 48.8; 44.6; 55; 45; 1类. 4; 蒲吕街道沙心村民房6; 线路两侧，最近约14m; 44.6; 42.1; 65; 48; 65.0; 49.0; 70; 55; 4a类. 5; 蒲吕街道沙心村民房7; 线路两侧，最近约14m; 44.6; 42.1; 52; 40; 52.7; 44.2; 55; 45; 1类. 6; 蒲吕街道沙心村民房8; 线路两侧，最近约24m; 44.7; 42.5; 52; 40; 52.7; 44.4; 55; 45; 现状1类，高速公路建成后4a类. 7; 蒲吕街道沙心村民房3; 德淮南线西侧约8m; 43.6; 40.5; 49; 41; 51.0; 45.8; 65; 55; 3类; 单回段. 德淮北线西侧约16m; 43.2; 40.7. 淮阳变电站; 34.2; 34.2; 淮阳变电站. 备注：贡献值直接按照类比线路现状监测值取值，预测结果相对实际结果偏大；敏感点与边导线水平距离位于两个监测点之间的，其昼、夜间噪声监测值分别取较大值。序号5处的背景值未实测，选取离其较近处的序号6处的背景值。. 由以上预测结果可知，本项目拟建线路建成投运后，各声环境保护目标处噪声预测值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、3类、4a类声功能区标准限值要求。 4.9固体废物影响分析 （1）生活垃圾 项目投入运营后，变电站值守2人会产生生活垃圾，生活垃圾交市政环卫部门处理。 （2）危险废物 本项目变电站在运营过程中产生的危险废物主要有：废变压油、变压器油滤渣、废蓄电池、废含油手套、抹布等。 ①废变压油 变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般为克拉玛依25#变压器油，不含PCB。变压器油具有高的比热容、耐电压强度、氧化稳定性，低的凝固点，不能含有水分和杂质，起绝缘、散热和消灭电弧等作用。变压器例行检修和大修时，均不会产生事故废油，仅在事故时，有可能发生变压器喷油，短时间内大量的变压器油从变压器内喷溅出来，泄往四周，造成废油污染。根据变压器故障的情况，产生的废油量不确定。 项目变电站内2台主变容量均为50MVA，单台最大油量约20t（体积22.3m3，密度895kg/m3），项目拟建集油坑收集各主变的事故废油。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，变压器冷却油为矿物油，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。废油由有资质的单位收集处理。 ②变压器油滤渣 变电站变压器例行检修频率为1～3个月1次，例行检修对变压器外观、变压器油温等进行检查，不会进行过滤，不会产生废油；变压器大修频率一般为10年1次，大修时会将变压器油进行过滤，该过滤过程由专业单位将专用过滤设备运输至现场，将变压器油安全、清洁地抽取到专用容器中，过滤后再返回，每次过滤约产生30～40kg滤渣，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，变压器油滤渣，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-213-08废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质，变压器油滤渣由有相应资质公司收集处理。 ③废蓄电池 变电站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，产生废蓄电池，每次检修时产生量约为0.05t，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废蓄电池属于HW31含铅废物中的900-052-31废铅蓄电池，变电站产生废蓄电池由相应资质公司收集处理。 ④废含油手套、抹布 本项目变电站在设备维修过程中会产生废含油手套、抹布，产生量约0.001t/a，危险废物类别为HW49，代码为900-041-49，由相应资质公司收集处理。 项目危险废物汇总表见表4-14。 表4-14 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 (吨/次); 产生工序; 形态; 主要成分; 有害 成分; 危险 特性. 1; 废变压油; HW08; 900-220-08; 20; 变压器事故泄漏; 液态; 废矿物油; 废矿物油; T、I. 2; 变压器油滤渣; HW08; 900-213-08; 0.04; 变压器大修; 固态; 废矿物油、滤渣; 废矿物油; T、I. 3; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.32; 检修; 固态; 酸、铅; 酸、铅; T、C. 4; 废含油手套、抹布; HW49; 900-041-49; 0.001; 检修; 固态; 废矿物油; 废矿物油; T、In. 合计; 20.361; /; /; /; /; /. 说明：T-毒性，I-易燃性，C-腐蚀性 变电站产生的废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池、废含油手套、抹布等危废，交有资质的单位处理，拟建淮阳变电站内暂存不暂存危险废物。 4.10电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响评价具体内容见电磁专题，专题评价结论如下： （1）拟建单回段架空线路电磁环境影响分析 A非居民区地面1.5处影响 拟拟建单回段架空线路近地导线离地为6m时，地面1.5m处工频电场强度、磁感应强度均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（电场强度限值4kV/m、磁感应强度限值100μT），工频电场强度最大值出现在距线路中心线4m处，最大值为2.57kV/m，磁感应强度最大值出现在线路中心线1m处，最大值为29.47μT。 B居民区地面1.5m处电磁环境影响分析 拟建单回段架空线路近地导线离地为7m时，地面1.5m处工频电场强度、磁感应强度均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（电场强度限值4kV/m、磁感应强度限值100μT），工频电场强度最大值出现在距线路中心线5m处，最大值为1.96kV/m，磁感应强度最大值出现在线路中心线1m处，最大值为22.86μT。 C达标距离 综合考虑工频电场强度和磁感应强度预测结果，在居民区，拟建单回段架空线路近地导线离地为7m时，在不考虑风偏情况下，确定本工程拟建单回段架空线路边导线两侧水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上净空高度保持3m的距离，电磁环境即能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（工频电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。 （2）拟建双段架空线路电磁环境影响分析 A非居民区地面1.5处影响 拟建双回段架空线路近地导线离地为6m时，地面1.5m处工频电场强度、磁感应强度均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（电场强度限值4kV/m、磁感应强度限值100μT），工频电场强度最大值出现在距线路中心线1m处，最大值为2.89kV/m。磁感应强度最大值出现在线路中心线2m处，最大值为21.47μT。 B居民区地面1.5m处电磁环境影响分析 拟建双回段架空线路近地导线离地为7m时，地面1.5m处工频电场强度、磁感应强度均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（电场强度限值4kV/m、磁感应强度限值100μT），工频电场强度最大值出现在距线路中心线处，最大值为2.47kV/m，磁感应强度最大值出现在线路中心线3m处，最大值为18.31μT。 C达标距离 综合考虑工频电场强度和磁感应强度预测结果，在居民区，拟建双回段架空线路近地导线离地为7m时，在不考虑风偏情况下，确定本工程拟建双回段架空线路边导线两侧水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上净空高度保持3m的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求（工频电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。 （3）变电站电磁环境影响分析 通过与北碚运河110kV变电站围墙外的监测结果进行类比分析，可以预测110kV淮阳变电站建成运行后，变电站四周围墙外电磁环境均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（工频电场强度限值4000V/m，磁感应强度限值100µT）。 本工程拟改造220kV全德变电站110kV主变间隔2个，校核并完善相关一、二次设备和通信设备，改造间隔后不改变220kV全德变电站总平面布置、主变容量和电压等级。根据变电站电磁环境影响特点，间隔改造工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，因此，间隔改造工程完工后，变电站的工频电场、工频磁场将基本保持在现状水平，仍低于评价标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。 （4） 环境保护目标处电磁环境预测结果 根据预测，拟建110kV架空线路导线对地最低允许高度按照本环评要求进行控制，沿线电磁环境敏感目标处的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。根据类比分析，本项目变电站建成后电磁环境敏感目标处的电场强度、磁感应强度均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求内（工频电场强度限值4000V/m，磁感应强度限值100µT）。 因此，建设单位严格按照本环评要求控制输电线路与环境敏感目标的距离，确保电磁环境达标。 4.11 生态环境影响分析 （1）变电站 本项目变电站在运营期会产生废水、固废、噪声及工频电磁场，运营期变电站产生的生活污水通过一体化污水处理设施处理后，近期用于红线内绿化施肥，远期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河；生活垃圾经环卫部门清运，危险废物经有危废处理资质单位处置。根据预测，变电站运行期间产生的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；对周边声环境的影响可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、3类标准要求；厂界四周及敏感点处的电磁环境也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的要求，且本项目变电站选址处四周多为农田，附近有居民和现状道路分布，人为干扰严重，周围野生动物相对较少，主要为与人类较亲近的小动物，变电站投运后对周围动植物的影响不大。 （2）输电线路 1）植物多样性影响分析 营运期对植物物种的影响主要是巡检人员带外来物种及随意丢弃的垃圾对当地生态系统及生物多样性的影响。巡检人员携带便于收集垃圾的口袋，对垃圾进行收集，通过合理的培训教育，不随意砍伐林木。巡检人员通过检查，预防外来物种入侵，对周围植被的影响较少，植物多样性影响较小。 2）动物多样性影响分析 ①对两栖爬行类及兽类的影响 输电线路对兽类和两栖爬行类等陆生动物的生境和活动起着一定的阻碍作用，陆生动物的时空活动范围受到限制。小型陆生动物特别是啮齿类因本身的生物学特性，其活动的时空范围有限，因而受到的限制作用会更大。塔基占地会对一些小型兽类的栖息地造成不可逆的破坏。正面效应为人类的活动也会为小型陆生动物如伴随人类居住生活的啮齿类动物带来更多的食物来源。 输电线路的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离一般为300m左右，杆塔之间为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。工程运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。输电线路运行期人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，且巡线工人数量少，其巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。 ②输电线路对鸟类的影响评价 评价区域内迁徙鸟类在高空飞过，基本不会对普通鸟类、鹤类、鹳、雁等产生影响。鸟类具有飞行能力，行动敏捷，分布范围较宽，适应能力强，工程施工导致了丰富度降低，部分鸟类离开工程施工区域，但不会造成动物灭绝。当项目建成后，离开的鸟类又会回到原生活区域，因此项目建设对鸟类的影响是短暂的，当建设单位恢复好线路沿线生态环境，鸟类会逐渐聚集，对鸟类生物多样性影响较小。 综上所述，正常运行过程中，线路不会造成生物多样性的减少。因此，在正常运行条件下，加强日常管理，本工程不会对评价区域内的动物产生明显不利影响。 4.12环境风险分析 （1）电磁环境 高压输变电工程事故的发生原因主要由雷电或短路产生，它将导致线路的过电流或过电压，但在变电站内设置了一套完备的防止系统过载的自动保护系统及良好的接地，当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，上述自动保护系统将在几十毫秒时间内使断路器断开，实现事故线路断电。因此，变电站不存在事故时的运行，其事故情况下电磁感应强度不会增大，不会对周围环境产生影响。 （2）变压器油 变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油。当其注入电气设备后，不用更新，使用寿命与设备同步。为保证电气设备在整个服役期间具有良好的运行条件，需要经常进行设备的维护。正常运行工况下，变电站站内所有电气设施每季度作常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果，再决定是否需做过滤域增补变压器油。变压器检修分为小修、大修及事故检修三种。 1）小修：变压器小修通常每年一次，停电运行。小修的内容包括在变压器外部进行全面的检修和试验，消除已发现的缺陷，清扫绝缘瓷套管表面，检查导电接触部位，检查和维修油路及全部冷却系统，检查和维修保护、测量及操作系统等。 2）大修：变压器大修周期有不同的规定，重要的变压器投运后第五年和以后每5～10年需大修一次，一般的每10年进行一次大修。 3）事故检修：发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时，临时进行大修。事故检修时要依照具体故障的部位进行修复及全面处理和试验。 从上述分析可知，变电站变压器及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对人身、环境的危害。但在设备事故并失控时，有可能造成泄漏，污染环境。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第6.7.8条：“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池的容积应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置”。本项目事故贮油池的容量能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中的要求。 为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内设置有污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，变电站2台主变容量均为50MVA，单台最大油量约20t（体积22.3m3，密度895kg/m3）。本项目的事故油池具有隔油功能，有效容积30m3，事故油池分为两格，在两格池子隔墙下方连通。在变压器基座下设置大于设备外廓尺寸每边大1m的集油坑，其设置的事故油池容积、贮油池尺寸能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）的要求。正常情况下事故油池内装有清洁水，变压器四周设有油坑与事故油池相连，发生漏油事故时变压器油将由集油坑经进水（油）管排入事故油池的第一格内，变压器油由于密度小于水，将漂浮于水面，随着变压器油的不断排入，第一格内的水通过隔板下部进入第二格内，并经出水管排入雨水系统中。本项目新建的事故油池有效容积30m3，可以满足一台变压器绝缘油全部进入事故油池，完全可以保证变压器油不外溢，不会造成对环境的污染。 据重庆市电力公司统计显示，重庆市变电站全年运行单台主变冷却油泄漏事件不超过1%（概率约2.7×10-7），两台主变压器同时发生冷却油泄漏事故的，从建设运行至今从未发生过，因此，本项目新建的30m3事故油池能处理漏油事故。且事故油池防渗按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行”。本工程变电站发生漏油事故后，事故油池内的所有油和水均由危险废物处置资质的单位收贮，不会对周围水环境产生影响。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，变压器冷却油为矿物油，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。因其而产生的废弃沉积物、油泥属危险废物。为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，进入事故油池中的废油不得随意处置，经收集后由专业的危废运输公司运输，废油最终由有资质的单位收集处置。 建设单位应健全变电站应急事故处理预案，定期检修事故油池，防止破损，要求变电站主变压器故障时，变压器油由有资质的单位统一回收，严格禁止变压器油的事故排放。 （3）消防水 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），变电站接海辰项目消防水池，在主变设置水喷雾灭火系统，站内设置室外水消防，由此变电站在发生火灾灭火过程中会产生消防排水。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）“7.7消防排水 变压器、油系统的消防给水流量很大，而且消防排水中含有油污，容易造成污染；此外变压器、油系统发生火灾时有燃油溢(喷)出，油火在水面上燃烧，因此，这种消防排水应单独排放。为了不使火灾蔓延，一般情况下，含油排水管道上要加设水封分隔装置。变压器区域，变压器下设有卵石层，能够有效阻隔油火通过管道在变压器间蔓延，通常多台变压器还设置总事故贮油池，平时里面储存大量水，进水管、出水管的合理布置应能达到水封的目的，也能够对油水进行简单分离，这时，每台变压器的排水管不必单独设置水封井。”本项目主变消防水将经集油坑排入事故油池内，事故油池设置有油水分离装置，对消防排水有效分离，可以将主变中的油隔离在事故油池内。 （4）废气 SF6在常态下为一种无毒、无色、无味、不易燃气体，其化学性能极稳定，绝缘性和灭弧性极优。SF6断路器灭弧时，高温下SF6气体易分解或与气体中水分等杂质合成一些有毒或腐蚀性化学物质，如四氟化硫、二氧化硫、氟化亚硫酰等。 变电站选用SF6断路器，其中断路器上装设有SF6气体密度检测和压力表。正常工况下，断路器无SF6、四氟化硫、二氧化硫、氟化亚硫酰等泄漏；而当断路器检修时，则将断路器中所有气体抽出放入瓶中，避免发生泄漏而产生空气污染。 由于断路器中SF6气体所需的纯度为99.99%，故产生的四氟化硫、二氧化硫、氟化亚硫酰等气体含量极少。为了避免SF6气体泄漏对工作人员造成影响，在SF6工作区安装SF6气体泄漏在线监测报警系统，并安装抽气排气装置，备配SF6气体检漏仪。一旦有SF6气体泄漏，必须先通风15分钟，并用检漏仪测量SF6气体含量，工作区中空气中的SF6气体含量不得超过1000ppm。如果有大量SF6气体泄漏，那么操作人员不能停留在离泄漏点10m以内的地方，直至采取措施泄漏停止后，方能进入该区域。如果电器设备内部发生故障，在容器内肯定会存在SF6电弧分解物，打开外壳进行清除以后，在检测工作中，有可能接触到污染的部件时，都必须使用防毒面具，并穿戴好防护工作服。为避免SF6发生泄漏而污染空气，建议对废弃的SF6气体，严格按国家规定的相关回收程序进行回收处理。 另外，据重庆市电力公司统计显示，重庆市变电站全年运行SF6气体泄漏事件不超过1%（概率2.7×10-7），从建设运行至今从未发生过大量SF6气体泄漏事故，因此，在变电站装设一套六氟化硫气体泄漏监控报警系统是可行的，报警信号接入变电站监控系统，主控室收到报警后立即断开开关，在短时间内SF6气体的电弧分解物产生量很少，环境可以接受。 （5）环境风险防范措施 建设单位应加强防范并做好应急预案，通过采用定期检测变压器油色谱情况，早期发现变压器内部故障，实现安全生产；定期对事故油池进行检查，预防破损；主变发生火灾等事故时，为避免消防水随雨沟排出，优先使用主变旁边已配置的消防沙及消防灭火器进行灭火，如火势无法控制，使用主变配置的消防系统喷淋消防水进行灭火，其消防水通过集油坑进入事故油池。本项目2台主变配置消防喷淋系统，其相应集油坑内铺设碎石，并在主变西侧设置2个消防水池，可满足消防灭火要求。当发生火灾，主变压器发生漏油，事故油和消防水一同经过集油坑进入事故油池，事故油池具备隔油功能，变压器油将进入事故油池。 （6）应急预案 应急救援预案的指导思想：体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危害环境的事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护项目所在区域群众的生活安全和稳定。 风险事故应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责和社会救援相结合。 由国网重庆市电力公司铜梁供电分公司单位成立突发公共事件应急领导小组，全面负责杜绝危险事故发生的管理工作。 如有事故发生时，由应急领导小组负责人根据现场情况，判断预警级别，发布启动预警命令。预案启动后，应急领导小组的所有成员立即进入工作岗位，各项抢险设施、物质必须立即进入待命状态。事件处置完毕后，也应当由应急领导小组负责人发布终止命令。基层单位接到报告后，在应急预案启动前，依据事件的严重性、紧急性、可控性，必须立即进行人员救助及其他必要措施，防止事故向附近蔓延和扩大，必要时可以直接指挥应急处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.14 选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）从选址方面提出了相关要求，本项目与其符合性分析见下表4-15。 表4-15 本项目与HJ1113-2020符合性分析 类型; 要求; 本项目情况; 符合性. 选址选线; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 拟建项目选线符合规划环评的要求，已取得了选址意见书和路径协议。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目变电工程选址时按终期规模综合考虑了进出线走廊规划，其进出线未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目户外变电站及架空线路主要位于规划园区和乡村地区，均避开了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，变电站选择先进设备，减少了电磁和声环境影响。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目所在区域不属于0类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响; 变电站位于园区规划供电地块，选址时已综合考虑了占地、植被砍伐和弃土弃渣等。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 拟建线路采取出110kV淮阳变电站出线段采用单回架设外，其余全采取双回架设，降低环境影响。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 线路走廊尽量避开了集中林区，以减少林木砍伐。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 拟建项目线路不涉及自然保护区。; 符合. 根据表4-11可知，拟建项目选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，本项目选线合理。 综上，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 设计阶段 （1）在变电站、输电线路路径选择、设计时充分听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、林业部门等的意见，尽量优化设计，尽量减少项目的环境影响。 （2）输电线路路径尽量选择在人口较为稀少的地区，或远离居民区、环境敏感目标及各类保护目标。选线和定位时，尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其它地质灾害的不良地质段，尽量落在植被稀疏并便于施工区域；部分区域采用高跨方案（抬高架线高度、避让等措施），本工程跨树高度按树木自然生长平均高度考虑，对大部分林木留有一定安全裕度，仅对极少林木进行削尖处理，以减少林木砍伐；优先采用原状土基础，如掏挖式基础。 （3）尽量少占土地，本工程塔型的规划尽量设计成全方位高低腿塔型，即四条塔腿均可根据实际地形进行调节组合，以适应塔位处的地形条件，避免大规模开挖。高低腿配合高低基础调节基础露头，作为塔腿长度的调节补充，一般塔位均能做到“零基面”，对特别陡的塔位也能通过接腿加长或设计塔脚架、增加立柱露头等形式基本做到不降基面，使输电线路对环境的不利影响降至最低程度。 （4）输电线路在跨越河流时不在河道中立塔，严格按照有关规范要求留出足够净空距离，将线路对河道泄洪能力的影响降至最低；合理慎重选择线路跨越河流的跨越点。 （5）沿线居民点环境保护措施 1）避让沿线集中建筑物及城镇或其规划区域、人口集中的村庄及各级政府确定的经济开发区。 2）选线时充分体现以人为本、保护环境的意识，尽量避开居民住房，减少拆迁民宅的数量，对拆迁的民房按照国家的规定予以安置。 3）导线的选择及相序排列形式的确定，在满足系统输送容量要求的同时还要尽量降低导线表面场强，以减少电磁环境影响。 4）线路邻近居民住房时，严格按国家环保标准保护居民居住环境，通过抬高线高或拆迁的方法，确保电磁环境、声环境达标。 5.1 施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施 拟建项目施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施见表5-1。 表5-1 施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施 大气环境保护措施; ①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理工作，在施工工地设置硬质围挡，加强料堆和渣土堆放管控，定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。 ②施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ③施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。线路采用人工掏挖基础方式等挖填、作业面小的基础 ，仅开挖杆塔基础区域，减少开挖面和开挖量。 ④施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ⑤水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施，有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施 ⑥加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放。. 水环境保护措施; ①施工人员产生的生活污水依托周围现有设施收集处理。 ②跨越地表水体段，线路施工期间施工场地和施工临时堆土点尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。严禁在河流清洗施工设备。 ③不在跨越河流岸边内设置牵张场、施工营地，塔基浇筑采用商品混凝土。 ④加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油；禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 ⑤施工单位要落实文明施工原则，不漫排施工生产废水。施工期尽量避开雨季，土建施工尽量一次到位，避免重复开挖。对临时堆土进行拦挡、对施工区域做好临时排水措施，设置简易沉砂池，使产生的砂石料加工废水、施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排；. 声环境保护措施; ①尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 ②合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，必要时在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③合理安排施工时间，尽量避免夜间和午休段时间施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 ④加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号。. 固体废物处置; ①生活垃圾分类集中收集，定期运至环卫部门指定的地点处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 ②临时土石方集中堆放、及时回填。剥离的表土全部回覆项目区表层用于植被恢复或复耕。基础挖方回填或就近于低洼处夯实，无法回填钻渣、泥浆等运至附近合法渣场处置。 ③限制施工范围，不在施工范围外乱倒乱压植被。在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。. 以上措施的实施单位是施工单位，以上措施已广泛应用于输电线路建设，措施经济技术可行，且满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中对大气环境的保护要求。 5.2 施工期拟采取的生态环境保护措施 施工期间施工单位落实设计文件、环评文件及审批决定提出的各项环保要求；项目施工合同中明确各项环保要求；各项措施和设施施工安装质量符合有关文件要求；做好施工规划，控制施工范围，优化施工季节和施工方式，开展环保培训特别是生态环境保护培训，进行文明施工。 （1）合理规划施工场地，限制施工范围 ①严格控制施工范围，变电站、塔基建设预先划定施工范围，禁止在划定的施工范围外开展施工活动，减少对树木的砍伐和植物的踩踏。 ②临时占地尽量设置在平坦或坡度较缓地带，以满足布置设备、布置导线及施工操作要求，减少沿线生态环境的影响，尽量选择线路沿线交通较为便利的现有空地，尽量避开茂密林地、旱地、水田，合理规划进出场施工通道，减少对植被的踩踏，设置施工简易围栏限制施工范围。 ③优化牵张场设置：根据架线施工工艺要求，牵张场选择在地势平缓，交通条件良好的地点，尽可能采取铺设铁皮等方式，减少对地表的扰动。根据现场需要，在牵张场四周或适当位置设置截排水沟，减少水土流失，牵张场使用完毕后，及时进行土地整治，修复原有土地类型。 ④尽量利用原有道路：材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 人抬道路充分利用原有的林间小道和机耕道，部分不能到达塔基区路段才新开辟临时的人抬道路。选择人抬道路路线以“方便搬运、线路最短、无需建设、破坏最小”为原则。人抬道路修筑主要是清除阻碍通行的植被，土石方挖填活动很小，不需采取防护性工程措施，对施工过程因通行扰动地表引发的水土流失，采取加强施工管理加以防范。施工通行严格控制在人抬道路的占地范围内，禁止随意穿行和破坏占地范围之外的地表植被，减少施工通行和材料搬运对道路周边环境的影响。 （2）合理安排施工工序：尽量避开在暴雨时段开挖土方，对于变电站、塔基开挖临时堆土和开挖裸露面，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖，防止或减少雨水冲刷；临时堆土及施工工区设置布设填土编织袋及排水沟，排水系统并保持畅通；回填方及时夯实，完工后及时清理施工现场并恢复植被。工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。 （3）采用先进的施工工艺，组塔方式和架线工艺，使用无人机进行初级牵引绳展放。 （4）植物保护措施 在施工前对施工人员进行保护植物相关知识的培训，提高施工人员对其的保护意识及鉴别能力，在施工中对施工人员进行教育和监督，严禁在植被较好的区域毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 （5）动物保护措施 严禁在施工区及其周围捕猎野生动物和破坏动物生境，施工过程中若遇到鸟、蛇等动物的卵要妥善移置到附近类似的环境中；施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在林业局或其他保护部门的专业人员指导下妥善安置。减少施工噪声对野生动物的干扰，土石方开挖时多采用人工的方式，特殊地质需要少量采用机械的方式，不采用大爆破的方法；减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 （6）加强管护，控制水土流失 ①加强施工管理，防止乱挖乱弃，严禁将开挖土方顺坡倾倒。 ②工程表层剥离土与基坑开挖土方分开放置，表层土作为植被修复或复耕用土。基面开挖严格执行设计规定，将对植被的破坏减少到最低程度，在工程③完工后对植被进行恢复。 变电站场地、塔基基面避免大开挖，尽可能保持自然地形、地貌。严格按设计做好变电站施工区、塔基施工区的排水系统，变电站设置截排水沟，塔基和塔腿做成龟背型或斜面，形成自然排水，对可能出现的汇水面，开挖排水沟。 ④按设计要求进行接地施工，并根据塔位实际情况合理布置接地体，防止由于接地开挖不当造成塔位附近冲沟发育或形成新的冲沟现象及破坏塔基地质构造。 （7）施工区使用完毕，施工单位必须将除塔腿局部以外的地表建筑物及硬化地面全部拆除，对变电站施工区域、塔基区及塔基施工场地区域进行清理，做到“工完、料尽、场地清”，施工结束后，根据原有土地性质植草、复耕等，修复生态环境，按照“适地适树”和“乔、灌、草”相结合的原则，选用当地常见的草本植物和树木。 （8）建设单位以合同形式要求施工单位按照设计要求，严格控制开挖量及开挖范围。 综上所述，施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强监管，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，不会对当地生态环境造成不可逆的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3运营期生态环境保护措施 （1）生活污水 淮阳变电站产生的生活污水通过一体化污水处理设施处理后，近期用于绿化施肥，远期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河。 （2）噪声 淮阳变电站选用低噪声主变，其满载状态下声源值必须小于65dB（A），加强设备的保养。 （3）固体废物 项目投入运营后，淮阳变电站值守人员产生的生活垃圾由站内的垃圾桶收集后交市政环卫部门处理。本项目在运营过程中会产生危废有：废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池、废棉手套；变电站产生的废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池、废棉手套等直接由资质单位及时收集运走处理，不在变电站内暂存。 （4）环境风险 本项目变电站设置1座事故油池，有效容积为30m3，事故油池设置油水分离设施；在变压器基座下设置集油坑，其设置的事故油池容积、贮油池尺寸能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）的要求。本项目变电站的集油坑、收集管道、事故油池、污水处理设施为重点防渗区，防渗按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行”，不会造成绝缘油漫流而污染环境情况发生。 （5）生态环境 ①土地资源保护，加强输变电工程维护人员管理，划定维护人员行走路线，规范维护人员行为，尽量减小输变电工程维护工作对保护区土地资源的占用，优先使用无人机进行巡线。 ②野生动物保护，加强野生动物保护管理，禁止输电线路维护人员捕捞、捕猎工程附近区域的野生动物。 ③野生植物保护，强化野生植物和野生动物栖息地保护管理，严禁输电线路维护人员在生态保护红线内实施伐树、砍柴等活动；加强植物检疫工作，防止外来病虫害危害保护区植物资源和栖息地环境。另外，加强对线路运行通道的管理，保护通道内的植被。线路运行通道内，当乔木高度达到最小安全距离4m后，首先考虑升高杆塔高度，其次对乔木进行修剪、剪枝，尽量避免毁坏运行通道内的植物。 ④鸟类保护 鸟类常栖息于输电线路和杆塔上，鸟类的栖息既不利于对鸟类的保护也不利于输电线路的安全防护。经向国网重庆市电力公司铜梁供电分公司了解，沿线鸟害不大，考虑到鸟类的活动范围很大，本工程无需防鸟措施。 5.4 环境保护管理 （1）管理机构 本项目的管理机构是国网重庆市电力公司铜梁供电分公司。 （2）施工期环境管理 本工程的施工将采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。 环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 ④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境敏感目标要作到心中有数。 ⑥施工计划中应适当计划设备运输道路,以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的耕地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门。 （3）环境管理计划 环境管理计划内容包括表5-2所列内容。 表5-2 拟建项目环境管理计划 阶段; 影响因素; 减缓措施; 实施机构. 施 工 期; ①废水; 施工废水收集并做简单沉淀处理后回用于洒水；施工人员产生的生活污水纳入当地生活污水处理系统处理; 工程施工单位 工程设计单位 工程监理单位. ②废气; 施工场地洒水抑尘. ③噪声; 合理安排施工时间，合理布局高噪声设备. ④生态影响; 基础开挖土石方及时回填、压实，减小水土流失。. 营 运 期; ①噪声; 采用低噪声变压设备，设置隔声、消声、减振等降噪措施; 国网重庆市电力公司铜梁供电分公司. ②电场强度; 加强日常设备维护. ③磁感应强度. ④生活污水; 新建地埋式污水处理设施. ⑤事故油池; 新建事故油池，废油交有资质单位处置. （4）环境管理中的注意事项 ①设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中，建设单位应对环保工程设计方案进行审查； ②招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款。 ③建设单位在施工开始后应配1～2名专业人员负责施工期的环境监理与监督，关注施工废渣排放、粉尘污染和噪声扰民等。 5.5 环境监测计划 制订环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环境保护措施的实施时间方案提供依据。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而定，重点是各环境敏感目标。 本次环境监测计划为营运期，营运期由国网重庆市电力公司铜梁供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。噪声监测方案按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），电磁环境监测方法按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行。 监测计划见表5-3。 表5-3 营运期环境监测计划 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 噪声; 变电站站界、具有代表的环境保护目标， 线路对跨越等有代表性的声环境敏感目标; 昼、夜等效连续A声级; 验收监测一次，有需要时进行监测; 按照相关监测技术规范进行. 电磁环境; ①变电站厂界、具有代表的环境保护目标。 ②线路工程跨越等有代表性的环境敏感目标应进行监测。 ③验收调查范围内存在环保投诉问题的电磁环境敏感目标。 ④线路沿线地形条件符合断面布点的需布设线路断面监测。; 工频电场强度、 磁感应强度; 验收监测一次，有需要时进行监测. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目环保投资约108万元，详细投资见表5-4。 表5-4 环保投资一览表 内容 类型; 环保措施内容; 治理投资（万元）. 大气污染物; 施工期对干燥的作业面适当洒水抑尘，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘; 3. 水污染物; 变电站新建污水处理设施，施工期生活污水依托现有周边现有设施处理、施工废水收集并做简单处理。; 5. 固体废物; 变电站生活垃圾由市政部门收集处理，废蓄电池交由资质单位处理，含油棉纱手套等由检修单位带走处置，滤渣由专业过滤单位直接运走，事故废油交有危废处置资质单位处置。施工期生活垃圾清理后转移至工程附近的生活垃圾收集点，弃方运至园区指定地点。; 15. 噪声; 变电站选用低噪声设备，施工期尽量选用低噪声机械设备或人工开挖，根据周边环境情况合理布置; 10. 生态环境; 挡土墙（板）、排水沟、迹地恢复等; 35. 环境风险; 新建事故油池1座，有效容积30m3，事故油池具有油水分离装置；事故油池及主变基础均按照重点防渗区建设。; 10. 环境咨询; 环评、验收监测、验收调查等; 15. 水土保持方案; 水土保持方案编制费、验收; 15. 合计; 108. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 生态 | ①变电站施工严格控制在用地红线内，施工场地做好雨水导排设施，施工场地、表土堆场均设置于用地红线内； ②施工前应进行表土剥离，剥离的表土分类存放，用于后期复绿。 ③在立铁塔施工中主要采用人力施工，尽量利用地形，采用全方位高低腿塔，避免大规模开挖； ④对于塔基占地及临时占地，尽量避开树林茂密处，减少对树木的清理，完工后及时恢复塔基周围等临时占地的植被； ④应合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填之前，做好临时的防护措施，土石方集中堆放，同时做好施工工区的排水工作，保证排水系统畅通。要及时清理施工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏； ⑤在放线和附件安装阶段，注意对周围环境的保护，文明施工； ⑥业主应以合同形式要求施工单位按照设计要求，严格控制开挖量及开挖范围； ⑦临时用地选址避开自然保护区、生态保护红线等区域，优先选择建设用地。 | 符合环 保要求 | / | / |
| 水生生态 | 禁止向水体倾倒生活垃圾、建筑垃圾、弃土弃渣等行为 | 无扰动 | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水利用现有公共设施污水处理系统处理 | 施工时有无污染发生，确保符合环境要求 | 站内一体化污水处理设施处理 | 一体化污水处理设施处理后，近期用于绿化施肥，远期待园区污水管网建成后经市政污水管网进入东城污水处理厂处理后进入淮远河。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①在满足施工需要的前提下，尽可能选取低噪声的先进设备，控制使用高噪声施工设备，并调整高噪声施工时间； ②加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置，使声源尽可能远离敏感区域，加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生； ③工程运输机动车辆禁止使用高音喇叭，车辆运输行经居民区采取减速禁鸣 | 施工时有无污染发生，确保符合环境要求 | 选用低噪声设备，同时加强设备的保养 | 淮阳变电站厂界、全德变电站扩建间隔侧厂界噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①对临时堆放的土石方进行遮盖，施工完毕后及时进行回填压实； ②水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施； ③在干燥或大风天气环境下，对施工现场采取洒水措施，抑制扬尘产生； ④采用人工掏挖基础方式，仅开挖杆塔基础区域，不整体开挖，以减少开挖面和开挖量。 | 施工时有无污染发生，确保符合环境要求 | / | / |
| 固体废物 | ①施工期生活垃圾交由环卫部门清运； ②施工期无随意倾倒生活垃圾、固体废物的现象。变电站土石方全部回填，弃方运至园区指定地点；架空线路挖方全部回填。 | 调查施工期有无随意倾倒生活垃圾、固体废物的现象，确保符合环境要求 | 站内生活垃圾交环卫部门收集处理，废蓄电池交由资质单位处理，含油棉纱手套等由检修单位带走处置，滤渣由专业过滤单位直接运走，事故废油交有危废处置资质单位处置 | 签订危废处置协议，设置危废台账，执行联单制度 |
| 电磁环境 | / | / | 应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：变电站场界、项目各保护目标处工频电场强度4000V/m；磁感应强度100μT。架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度≤10kV/m |
| 环境风险 | / | / | 新建事故油池1座，容积为30m3，事故油池设置油水分离装置。要求变电站主变压器故障时，废变压器油由有资质的单位统一回收，严格禁止变压器油的事故排放。 | / |
| 环境监测 | / | / | 变电站厂界、敏感点处；线路沿线环境保护目标 | 电磁：验收监测点位按照HJ705-2020的要求布设，验收监测限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准要求； 噪声：淮阳变电站厂界、全德变电站扩建间隔侧噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、2类标准；环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

铜梁淮阳110千伏输变电工程符合国家产业政策及相关规划，工程建设产生的各类污染物及生态影响在采取各项污染防治措施及生态保护措施（含本评价要求的措施）后其不利影响能得到有效控制。因此，从生态环境保护的角度，本工程的建设是可行的。