- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-500151-04-01-848140 |  |  |
| 建设单位联系人 | 文陈令 | 联系方式 | 19122677072 |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号 |  |  |
| 地理坐标 | （106度4分1.130秒，29度50分18.420秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生；841.医院 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市铜梁区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 铜发改委审[2021] 333号 |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 360 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 69161 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合 性分析 | - 1.1 产业政策符合性分析 - （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 扩建项目属于医院建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于鼓励类中第三十七条“卫生健康”中“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康 |  |  |

| - 一、建设项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”的“医疗卫生服务设施建设”。 因此，扩建项目符合国家相关产业政策。 （2）与《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号文）符合性分析 根据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号文）中“（二十八）完善城乡医疗卫生体系。深化医药卫生体制改革，加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，在西部地区率先实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。支持重点市级医院现代化建设，加强县级医疗机构基础设施建设和乡村、社区卫生服务机构标准化、规范化建设。加大对基层医疗机构和公共卫生的投入，加强疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等公共卫生机构建设，提高公共服务水平、应急救治能力，以及重大传染病、慢性病和地方病的预防控制能力。扶持中医药发展。……”。 扩建项目属于综合医院建设，与《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》中大力发展社会事业，提高公共服务水平的指导思想相符。 （3）与《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（国务院公报 2009年第11号）符合性分析 《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（国务院公报 2009年第11号）的第三条 完善医药卫生四大体系，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度中的第（五）项指出：进一步完善医疗服务体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系。 扩建项目为非营利性、公立医疗机构，符合《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（国务院公报 2009年第11号）的相关要求。 （4）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）符合性分析 对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号），扩建项目不属于不予准入类和限制准 |
| 其他符合性分析 | 入类项目，符合相关要求。 - 与《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 扩建项目属于位于重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号医疗卫生服务设施建设项目，与《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》（长江办〔2022〕7号）的符合性见表1.2-1。 ##### 表1.2-1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知符合性分析 序号; 负面清单施细节; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不属于码头项目、过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资，建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 扩建项目不在自然保护区核心区、风景名胜区核心景区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 扩建项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 扩建项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 扩建项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 扩建项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. |
| 其他符合性分析 | 序号; 负面清单施细节; 项目情况; 符合性. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不涉及国家石化、现代煤化工等产业; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 扩建项目属于医疗卫生服务设施建设项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 根据上表可知，扩建项目符合《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》中要求。 （6）与《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，不属于码头项目以及过长江通道项目; 符合. |
| 其他符合性分析 | 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 扩建项目不在自然保护区、风景名胜区以及河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 扩建项目位于铜梁区东城街道中兴东路528号，建设范围内不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或者围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 扩建项目位于不涉及水产种质资源保护区，也不涉及国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 扩建项目不涉及长江流域河湖岸线，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》中划定的岸线保护区、保留区、河段及湖泊保护区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 扩建项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 扩建项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 扩建项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，也不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 扩建项目不属于高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 扩建项目不属于石化、现代煤化工; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 扩建项目不属于落后产能、严重过剩产能行业、高耗能高排放的项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; /; /. |
| 其他符合性分析 | 根据上表可知，扩建项目符合《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）中要求。 ## 1.2其他规划符合性分析 （1）与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“第三十二章 深入实施区域协调发展战略”“第一节 推进西部大开发形成新格局”提出：加大西部地区基础设施投入，支持发展特色优势产业，集中力量巩固脱贫攻坚成果，补齐教育、医疗卫生等民生领域短板。“第四十四章 全面推进健康中国建设”“第二节 深化医药卫生体制改革”提出：坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。 扩建项目位于重庆铜梁区，其实施有助于扩大医疗服务资源供给，与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。 （2）与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）符合性分析 《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）：“第五章 深化环境污染同防共治”中提出以下要求： 第二节 深化大气污染联防联控：推进燃煤锅炉和小热电关停整合。原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推进小热电机组科学整合，鼓励有条件的地区通过替代建设高效清洁热源等方式，逐步淘汰燃煤小热电机组。 第四节 协同开展“无废城市”建设：强化区域危险废物利用处置能力共 |
| 其他符合性分析 | 享。推动县级及以上城市医疗废物全收集、全处理，并逐步覆盖到建制乡镇，到2022年底，县级及以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。推进生活垃圾分类和资源循环利用。广泛采用密闭、负压等措施，消除垃圾收集、转运阶段产生的异味，基本消除垃圾处置阶段产生的恶臭。 第五节 解决人民群众反映强烈的环境问题：开展扬尘与餐饮油烟污染治理。建立扬尘控制责任制度，完善量化考核办法，实施网格化管理。强化施工工地、渣土运输、道路、堆场等扬尘污染控制，开展道路清洁和扬尘整治工程。加强餐饮油烟治理，严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理，开展餐饮服务企业油烟排放规范化整治。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及运行状态监控。 拟建项目拟配置的三用型直燃式溴化锂吸收式机组采用超低氮燃烧技术，并使用清洁能源天然气作为燃料；危险废物（含医疗废物）分类收集、分类暂存，并定期交有资质单位清运和处置；废弃输液瓶、废包装材料分类暂存，并定期交相应回收单位回收；生活垃圾分类收集、分类暂存，由市政环卫部门清运处理，生活垃圾站为地下全封闭建筑，生活垃圾定期消毒、及时清运以减少臭气的产生；食堂油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放。拟建项目施工期加强环境管理，采用集中堆放、设置围挡、洒水降尘等措施严控扬尘污染。因此，扩建项目与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）的要求相符。 （3）与《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（渝府发﹝2021﹞6号）的符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（渝府发﹝2021﹞6号）中“坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，建设优质高效的医疗卫生服务体系。加快建设国家医学中心，建设儿科、口腔、心血管、呼吸、骨科、肿瘤等国家区域医疗中心，建成一批高水平研究型医院、知名专科，培养一批 |
| 其他符合性分析 | ### 医德高尚的高水平卫生人才队伍。推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，建成90所三级医院，每个区县重点办好1-2所综合性医院或中医院。全面建立新型基层医疗卫生服务体系，完善家庭医生制度，提升基层卫生人才队伍素质，基本形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局，提高基层防病治病和健康管理能力。引导社会办医规范发展。支持医疗机构运用智能辅助技术提高诊疗水平，实现远程医疗服务覆盖所有医联体和区县级公立医院。统筹推进医疗管理体制、运行机制、服务价格、绩效分配等综合性改革，深化医疗、医保、医药联动改革和公立医院综合改革。” ### 重庆市铜梁区人民医院为综合医院，扩建项目的实施可有效带动医疗产业上下游发展，推进片区产业、城市、人口集聚发展，完善城市功能，提升城市形象，显著带动区域经济社会发展。因此，扩建项目与《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符。 （4）与《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知》（铜府发〔2021〕3号）的符合性分析 ### 根据《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知》（铜府发〔2021〕3号）中提出“坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，推进紧密型医共体建设，完善分级诊疗制度，优化家庭医生签约服务，持续提供优质优价医疗服务。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推动创建“三甲”综合医院和三级妇幼保健机构，加强重点专（学）科建设。推动安居、虎峰、平滩等建成市级基层区域医疗卫生服务示范中心，提升基层医疗卫生服务能力和水平，创建星级行政村卫生室，巩固村级卫生服务阵地。建立稳定的卫生健康事业投入机制，完善绩效考核分配制度，积极引进和培养高水平卫生人才，开展基层卫生人员能力提升大轮训，完善乡村医生岗位人员社会保障政策。改善医疗卫生基础条件，不断扩大受益覆盖面。” - 扩建项目属于医院建设项目，符合《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要 |
| 其他符合性分析 | ### 的通知》（铜府发〔2021〕3号）相关规划。 ### （5）与《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 ### 《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）提出以下要求： ### 以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战：“第一节 改善水环境质量”：加强重点水环境综合治理。“第二节 提升大气环境质量”：以绿色示范创建和智能监管为重点深化扬尘污染控制。出台并实施建筑施工现场扬尘控制管理标准，持续推行“红黄绿”名单分级管控制度，建设扬尘控制示范工地。开展建筑施工扬尘排放标准和控尘技术规范研究。深化餐饮油烟综合整治，强化源头防治，全面实行餐饮业规划、选址及油烟治理、维护、监测、执法属地化管理，试点油烟排放智能化监管。探索机关、学校、医院等公共机构食堂开展油烟净化设施第三方清洗维护。“第五节 管控噪声环境影响”：加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。 ### 坚持总体国家安全观，防范化解生态环境领域重大风险：强化风险意识、忧患意识和底线思维，加强对生态环境领域安全工作的统筹协调，加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物等生态环境风险要素防控力度，健全全过程、多层级环境风险防控体系，防范化解生态环境领域社会稳定风险，坚决担负起维护安全稳定的政治责任。 - 扩建项目废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，危险废物（含医疗废物）分类暂存，并定期交有资质单位处置，危险废物（含医疗废物）分类收集、分类暂存，并定期交有资质单位清运和处置；食堂油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放。医院制定事故应急预案，在事故发生时依照应急预案及时处理，采取可靠、有效的风险管理措施，扩建项目造成的风险是可控制的。施工期加强环境管理，采用集中堆放、设置围挡、洒水降尘等措施严控扬尘污染。因此，扩建项目与《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021 |
| 其他符合性分析 | —2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）相符。 ### （6）与《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（铜府发〔2021〕6号）符合性分析 《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（铜府发〔2021〕6号）提出以下要求： - 深入打好污染防治攻坚战，建设宜居宜游生态福地：“二、精准施策改善大气环境质量”：精细化管控生活污染。全区开展餐饮企业智能监控试点，将餐饮油烟监管责任压实到镇街，对现有餐饮业开展执法监测，查处排放污染物不达标、油烟净化设施闲置等违法行为。督促机关、学校、医院等公共机构食堂带头治理餐饮油烟污染，探索对大气质量监控点位周围等敏感区内机关食堂、大型餐饮企业等重点单位安装在线监控系统，推动油烟排放智能化监管，鼓励开展油烟净化设施三方清洗维护。巩固和扩大高污染燃料禁燃区，强化烟花爆竹燃放管理。禁止城市建成区、人口集中区域的露天焚烧行为。 ### 防范化解环境领域重大风险，夯实生态环境安全底线：“三、提高固体废物处置利用水平”：无害化、资源化处置一般工业固体废物。全面摸底调查和整治现有一般工业固体废物堆存场所，实现安全、分类、达标存放。发展固体废弃物综合利用产业，合理收运和处置工业固废。新建一般工业固体废物转运贮存中心。推动大宗工业固体废物资源化利用，逐步减少一般工业固体废物堆存量。到2025年，一般工业固体废物资源化利用率达到80%以上。加强固体废物安全处置，提升固体废物源头减量和资源化利用水平。防控危险废物污染环境风险。强化危险废物环境监管和化学品环境风险管控，提高危险废物和医疗废物处置能力。健全固危废联防联控机制，加强危险废物源头管理精细化、贮存转运规范化、过程监控信息化、设施布局科学化、利用处置无害化管理，持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。实现危险废物从产生到处置全过程信息追踪。建立平战结合的医疗废物处置体系。完善区域协同处置机制，推进医疗废物集中处置设施应急备用能力建设，将工业窑炉等列入重大 |
| 其他符合性分析 | 疫情医疗废物应急处置资源清单，设置医疗废物应急处置进料装置。深化落实医疗废物的分类收集、暂存、转运、处置等制度，禁止医疗机构提供或者委托无经营许可证的单位从事收集、运送、贮存和处置危险废物、医疗废物的经营活动，依法查处和严厉打击不及时收集、处理医疗废物及将医疗废物混入其他废物等行为。 扩建项目食堂油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放；危险废物（含医疗废物）分类收集、分类暂存，定期交有资质单位处置；废弃输液瓶、废包装材料分类暂存，并定期交相应回收单位回收。因此，扩建项目与《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（铜府发〔2021〕6号）的要求相符。 （7）与《重庆市人民政府关于印发重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025）的通知》（渝府发﹝2022﹞6号）的符合性分析 《重庆市人民政府关于印发重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2015）的通知》（渝府发﹝2022﹞6号）中提出“推动医疗卫生服务体系高质量发展，加快建设国家医学中心和国家区域医疗中心，形成优质的医疗卫生服务集群，持续提升医疗卫生服务辐射力和影响力。到2025年，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，以‘一老一小’为重点的全周期健康服务能力明显增强，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局，居民健康水平居全国前列”；“……加强基础设施建设，推进市级医院现址改扩建和异地新建，同步改善区县级医疗机构基础设施条件……”。 扩建项目在医院现址内实施扩建，可有效改善区县级医疗机构基础设施条件，与《重庆市人民政府关于印发重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2015）的通知》（渝府发﹝2022﹞6号）的要求相符。 （8）与《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》（渝卫发﹝2022﹞62号）的符合性分析 ### 《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》（渝卫发﹝2022﹞62号）中提 |
| 其他符合性分析 | - 出：“到2025年，基本医疗卫生制度更加完善，建设与重庆中西部唯一直辖市、国家中心城市、国际消费中心城市经济社会发展水平相适应、“一区两群”功能定位相匹配的优质高效医疗卫生服务体系，突发公共卫生事件应急管理能力明显提升，科技水平创新能力不断提升，建成具有一定国际影响力的国家医学中心，保障全民健康的制度更加完善，健康领域发展更加协调，健康服务质量和健康保障水平不断增强，健康生活方式得到普及，居民健康水平进一步提高，基本实现健康公平”，“……推动市级医院优质发展，加快区县级医院综合服务能力全面提升。……”。 扩建项目属于医院建设项目，可提升周边居民健康服务质量和健康保障水平，符合《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》（渝卫发﹝2022﹞62号）的要求。 （9）与《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝环〔2022〕43号）的“第三章 重点任务与措施”提出以下重点任务与措施： - 以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制：（一）严格施工扬尘监管－重点区域城市建成区内的施工工地出入口全部安装扬尘视频监控系统，确保清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆牌照，监控录像现场存储时间不少于30天。建设工地扬尘在线监控管理平台，所有建筑面积5万平方米以上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。完善在线监控数据传输机制，实现部门间数据共享，将监控数据作为扬尘监管、污染天气应急应对停工、错峰施工落实情况的重要依据，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。（二）加强道路扬尘综合整治－加强运渣车扬尘管理，加快新型全密闭市政环卫车辆的推广使用，严格执行建筑垃圾密闭运输车辆技术规范，加大密闭运输联合执法监管力度，保持行驶途中全密闭。推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行全过程监督。 |
| 其他符合性分析 | - 以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制：（一）深化餐饮油烟等管控：安装高效油烟净化设施或者采取其他油烟治理措施的餐饮单位应当定期清洗和维护，确保有关设施、装置稳定运行并建立清洗维护台账。以机关、学校、医院等公共机构食堂和规模以上餐饮业为重点开展油烟智能监控和深度治理试点，排放浓度严于标准要求30%以上。（六）综合治理恶臭污染：垃圾、污水集中式污染处理设施等加大控制措施，应收则收，按源施策，采取除臭措施。 扩建项目的施工单位根据《重庆市大气污染防治条例》等规定要求，落实扬尘污染防治和控制措施，减轻施工过程中产生的扬尘对大气环境的不利影响。营运期食堂油烟经高效油烟净化器处理后引至楼顶排放，其排放浓度能满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）的标准要求。污水处理站臭气采用“活性炭吸附”处理后，通过管道将废气引至绿化带排放，生活垃圾站加强管理，定期消毒，按照规范要求及时清运，可有效治理恶臭。因此，扩建项目与《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝环〔2022〕43号）相符。 （10）区域用地及规划符合性分析 根据规划图可知，扩建项目用地性质为医疗卫生用地，故扩建项目建设性质与用地性质相符。 - 1.3“三线一单”符合性分析 根据重庆市“三线一单”智检服务平台导出的《三线一单检测分析报告》可知，扩建项目所在区域属于“铜梁区工业城镇重点管控单元－城区片区”，单元编码为ZH50015120001 ，单元分类为重点管控单元1。扩建项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表见下表1.3-1。 表1.3-1 项目与重庆市重点管控单元总体管控要求符合性分析 管控要 求层级; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 全市 总体 管控 要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 扩建项目在医院范围内实施，不新增用地，不影响生态环境; 符合. |
| 其他符合性分析 | 管控要 求层级; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 全市 总体 管控 要求; 空间布局约束; 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，属于低污染项目，不属于左侧相关行业; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，属于低污染项目，不属于左侧相关行业; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，不属于左侧相关行业; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 扩建项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 扩建项目未设置环境防护距离; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 扩建项目在医院范围内实施，在资源环境承载能力之内; 符合. |
| 其他符合性分析 | 管控要 求层级; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 全市 总体 管控 要求; 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，不属于左侧相关行业; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 扩建项目位于铜梁区，其环境空气中P2.5超标，属于大气环境质量不达标区。扩建项目排放的颗粒物很少。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 扩建项目为医疗卫生服务设施建设，属于低污染项目，不属于左侧相关行业; 符合. 污染物排放管控; 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 扩建项目废水最终进入铜梁城区污水处理厂处理满足一级A标再外排; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 扩建项目雨污分流，废水最终进入铜梁城区污水处理厂处理满足一级A标再外排; 符合. |
| 其他符合性分析 | 管控要 求层级; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 全市 总体 管控 要求; 污染物排放管控; 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 扩建项目不排放重点重金属污染物; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 医院已建立健全固体废物全过程的污染环境防治责任制度以及固体废物管理台账; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 扩建项目分类收集固体废物，并合理采取不同的处置方式; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 扩建项目不涉及; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 扩建项目不涉及; 符合. 资源利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 扩建项目不涉及; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 扩建项目拟配置各种节能用水、用电等设施，减少资源利用量; 符合. |
| 其他符合性分析 | 管控要 求层级; 管控 类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 全市 总体 管控 要求; 资源利用效率; 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 扩建项目不属于“两高”项目; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 扩建项目拟配置各种节能用水设施，减少水资源利用量; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 扩建项目拟配置各种节能用水设施，减少水资源利用量; 符合. 铜梁区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。小企业基地规划范围不得侵占生态空间。; 扩建项目不涉及重要生态空间; 符合. 第二条 铜梁高新区白土坝片区采取“腾笼换鸟” 的方式，推动现有产业提档升级，发展环境影响小、风险可控; 扩建项目不在白土坝片区; 符合. 污染物排放管控; 第三条 城市生活污水处理厂全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A排放标准， 生活污水处理厂污泥无害化处置率达到85%。; 扩建项目不新增废水排放; 符合. 第四条 持续推进企业大气污染防治。 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS严格执行大气污染物特别排放限值， 鼓励辖区内水泥、烧结砖瓦窑企业错峰生产。; 扩建项目严格执行大气污染物特别排放限值; 符合. 第五条 新建、改建、扩建涉VOCS的项目，要加强源头控制，使用低VOCS含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 扩建项目食堂油烟由油烟净化器处理，检验废气由活性炭吸附处理; 符合. 第六条 持续推进小安溪综合整治，加强农业面源污染防治；加快农村分散污水有效处理，推进农村生活垃圾进行集中收集并装运统一处置。; 扩建项目不涉及; 符合. 第七条 严格落实畜禽养殖规划，取缔或搬迁小安溪流域禁养区畜禽养殖场。; 扩建项目不涉及; 符合. 管控要 求层级; 管控 类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 铜梁区总体管控要求; 环境风险防控; 第八条 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 医院储存危险化学品的库房以及污水处理站均采取了严格的防渗措施。污水处理站配置应急事故池暂存事故废水; 符合. 资源开发效率要求; 第九条 推行节水措施和中水回用，提高水资源回用率，鼓励工业企业提高中水回用率。; 扩建项目拟配置各种节能用水设施，减少水资源利用量; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.以减少邻避效应为出发点，推动白土坝片区产业转型提档升级。; 扩建项目不在白土坝片区; 符合. 2.铜梁高新区姜家岩片区紧邻金川大道、龙安大道一侧工业用地不宜布置铸造、表面处理等大气污染较重、噪声大或其他易扰民的工业项目。; 扩建项目不在姜家岩片区; 符合. 污染物排放管控; 1.铜梁高新区中心城区组团内新建、改建、扩建涉VOCS排放的项目，要加强源头控制，无特别规定的要使用低（无）VOCS含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；; 扩建项目食堂油烟由油烟净化器处理，检验废气由活性炭吸附处理; 符合. 2.推进新东城污水处理厂提标扩建，尾水排放标准至少达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；; 扩建项目不涉及; 符合. 3.推进铜梁高新区（企业）污水管网错接、漏接等排查，加快实施园区管网更新、破损修复。; 扩建项目不涉及; 符合. 4.鼓励使用电动和天然气非道路移动机械，推动新增和更换的公交车等使用新能源或清洁能源；; 扩建项目不涉及; 符合. 5.以中心城区新城开发区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进工地安装在线监控系统。; 扩建项目施工期间加强施工扬尘监管，拟安装在线监控系统; 符合. 6.开展城区范围内雨污管网分流改造工程、老旧管网改造工程；新建区域排水体制采用雨污分流制，建成区“十四五”期间完成雨污分流改造，基本实现污水管网全覆盖。; 扩建项目所在区域污水管网全覆盖; 符合. 环境风险防控; /; /; /. |
| 其他符合性分析 | 根据分析，项目符合“三线一单”要求。 管控要 求层级; 管控 类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 单元管控要求; 资源开发效率要求; 1.推行节水措施和中水回用提高水资源回用率，鼓励工业企业提高中水回用率。推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。; 扩建项目拟配置各种节能用水设施，减少水资源利用量; 符合. 2.加快居民供水管网设施改造，减少跑冒滴漏，降低公共供水管网漏损率，大力推广和使用节水器具，减少生活用水量。对现状小区、企业和学校等公共机构进行节水化改造；; 扩建项目拟配置各种节能用水设施，减少水资源利用量; 符合. 3.推进南城再生水厂和大学园区再生水厂建设。; 扩建项目不涉及; 符合. 1.4选址合理性分析 - 扩建项目位于重庆市铜梁区人民医院用地范围内建设，不新增用地，不涉及基本农田、生态敏感区，无珍稀保护动植物分布。根据重庆市铜梁区规划图可知，扩建项目所在地属于医疗卫生用地，与建设用地性质相符。 - 重庆市铜梁区人民医院位于重庆市铜梁区中兴东路528号，东侧紧邻欧鹏·御景天下，南侧紧邻市政绿化及城市次干道香滨路，西侧紧邻市政绿化及城市次干道东莘路，北侧紧邻市政绿化及城市主干道中兴东路。因此，重庆市铜梁区人民医院所在区域基础市政设施完善，周边交通发达，能保障医疗工作的顺利开展，同时为患者、患者家属以及职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。 - 扩建项目所在地内未发现滑坡、坍塌、地裂等不良地质灾害现象，场地现状稳定性好，水文地质条件简单。因此，扩建项目建设造成上述地质灾害的可能性小，危险性小。 - 根据环境质量现状评价可知，扩建项目所在铜梁区大气环境中PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，故铜梁区为环境空气质量不达标区，但对扩建项目建设无制约。根据重庆市铜梁区人民政府网上公示的2023年1-12月铜梁区水环境质量状况，淮远河众志桥监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准要求。根据实测可知，重庆市铜梁区人民医院厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂 |
| 其他符合性分析 | 界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求，环境保护目标处的声环境现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。扩建项目建成后排放的污染物不会导致区域环境功能区的变化，满足环境质量底线。 - 扩建项目在现有综合医院内实施，不新增用地。医院的选址符合《综合医院建设标准》（建标110-2021）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）的要求，选址合理。 综上所述，从工程用地规划、所在地环境质量、基础设施、外环境影响、选址等方面分析，评价认为项目选址是基本合理的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目建设内容 2.1.1项目背景及由来 重庆市铜梁区人民医院始建于1942年，于2015年12月30日整体搬迁至铜梁区东城街道中兴东路528号，现占地103.7亩，总建筑面积约15.2万平方米，包括门诊大楼、住院大楼、培训综合楼、行政楼等，项目总投资7亿元；现有设备总值4.1亿元，编制床位1030张，设停车位800个，2024年1月荣升为国家三级甲等综合医院。 医院现有用工人数1404人。其中正高35人，副高111人，中级607人；有硕博士研究生141人，占比达30.48%；年龄梯队、职称结构日趋合理。现有重庆市区县医疗卫生学术技术带头人5人、重庆市区县医学头雁人才6人。医院设有临床、医技科室41个：市级区域重点学科1个（呼吸与危重症医学科），建设项目1个（重症医学科）；市级临床重点专科4个（泌尿外科、肿瘤血液内科、临床护理、神经内科），建设项目2个（普外科、消化内科）；市级临床特色专科3个（泌尿外科、肝胆胸外科、呼吸与危重症医学科），建设项目1个（神经内科）；区级医疗质量控制中心13个。 为完善医院机构功能，提升综合能力，经铜梁区发展和改革委员会的批准，重庆市铜梁区人民医院拟在院内东南角实施“铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目”。 2.1.2评价思路 - 扩建项目主要布置放疗中心、核医学科、体检中心、内镜中心以及各科室住院病房。因此，扩建项目的投运会导致医院门诊部、急诊部、手术室、检验室、放射科以及食堂等工作量的增加。本评价主要对扩建项目进行评价，另对医院现有功能用房、设施设备等依托可行性进行分析，并对新增污染物进行评价。 - 扩建项目的验收监测计划根据扩建项目实施内容制定，运营期的监测计划根据扩建项目实施内容，并结合医院整体情况制定。 （3）扩建项目涉及非密封放射性物质工作场所、密封放射源以及直线加速器、CT模拟定位机、PET/CT、SPECT/CT、单管头动态平板中C臂、CT、DR、骨密度仪等射线装置。本报告仅对非密封放射性物质工作场、密封放射源机房以 |
| --- | --- |

| - 二、建设项目工程分析 |  |
| --- | --- |
| 建设 内容 | 及射线装置机房的建设施工期进行评价，非密封放射性物质、密封放射源以及射线装置营运期相关的电离辐射影响另行委托评价。 2.1.3项目组成及主要建设内容 （1）基本情况 项目名称：铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 建设单位：重庆市铜梁区人民医院 建设地址：重庆市铜梁区中兴东路528号 建设性质：改扩建 项目投资：18000万元；环保投资360万元。 施工时间：24个月 建筑面积：26748.34m2 工作制度及劳动人员：全年营业，新增劳动定员约572人（其中医护人员约515人，行政和后勤人员约57人）。 （2）建设内容 扩建项目位于重庆市铜梁区人民医院东南角，主要建设1栋精准医疗中心，并对现有污水处理站进行改造。根据设计资料可知，扩建项目总建筑面积26748.34m2，拟设置医技、住院，主要布置放疗中心、核医学科、体检中心、内镜中心以及各科室住院病房开展诊治工作，拟设置床位400张，新增门诊量约1200人次/d。扩建项目建成投运后，医院科室设置不发生改变，床位1430张，门诊量约4290人次/d。 扩建项目组成见表2-1。 表2-1 扩建项目组成一览表 项目组成; 内容及规模; 备注. 主体工程; 精准医疗中心（-2/12F）; -2F建筑面积约1500.29m2，主要布置车库、设备机房，内设停车位、污水提升间、补风机房（加压机房）、排烟机房以及储藏室等。; 新建. -1F建筑面积约3319.32m2，主要布置车库、设备机房、放疗中心，包括停车位、补风机房（加压机房）、补风机房（新风机房）、冷冻站、直燃机组机房、直线加速器治疗室、CT模拟定位室以及放疗中心的辅助用房等。. 1F建筑面积约2471.61m2，主要布置核医学科，内设核素诊断工作场所、核素治疗工作场所以及核医学科的辅助用房等。. |
| 建设 内容 | 项目组成; 内容及规模; 备注. 主体工程; 精准医 疗中心（-2/12F）; 2F建筑面积约2922.83m2，主要布置体检中心，内设听力、DR、CT、心理测验、外科（军检）、B超、内科、外科、心电、妇科、一般检、骨密度、动脉硬化、肺功能等检查室以及餐厅、宣教室、会议室等辅助用房。; 新建. 3F建筑面积约1686.37m2，主要布置内镜中心，包括胃肠镜检查室、ERCP室、胃肠镜VIP检查室以及检查前等候室、检查后复苏室、日间留观室、洗镜室、储镜室、水处理室、办公室、值班室、示教室（不对外来人员进行培训）、住院大厅等辅助用房。此外，该层设置连廊连接医疗综合楼。. 4F的建筑面积约1609.39m2，主要布置信息科以及预留用房，内设信息机房、值班室、办公室、库房、预留用房等。. 5F的建筑面积均约1609.39m2，内设肛肠科住院病房区，布置常规病房（39张病床）、抢救室（1张病床）、灌肠熏洗室、手术室、无菌库房、检查室、换药室以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 6F的建筑面积均约1609.39m2，内设全科医学科住院病房区，布置常规病房（48张病床）、抢救室（1张病床）以及学习室、耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 7F的建筑面积均约1609.39m2，内设康护科住院病房区，布置常规病房（48张病床）、重症康复室（5张病床）、抢救室（1张病床）以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 8F的建筑面积均约1609.39m2，内设中医科住院病房区，布置常规病房（48张病床）、抢救室（1张病床）、艾灸室（6张病床）以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 9-10F的建筑面积均约1609.39m2，总建筑面积约3218.78m2，内设标准住院病房区，布置常规病房（54张病床）、抢救室（1张病床）以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 11F的建筑面积均约1609.39m2，内设肿瘤血液医学科的住院病房区，布置常规病房（33张病床）、安宁病房（12张病床）、抢救室（1张病床）、日间化疗室以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 12F的建筑面积均约1609.39m2，内设肿瘤血液医学科的住院病房区，布置常规病房（42张病床）、治疗观察区（3张病床）、抢救室（1张病床）以及耗材库房、仪器库房、治疗室、处置室、护士站、会议室、办公室、值班室、污物暂存间、消毒间等辅助用房。. 屋顶建筑面积约363.63m2，主要布置设备机房、加压机房、电梯机房以及冷却塔。. 项目组成; 内容及规模; 备注. 辅助工程; 食堂; 依托医院现有食堂就餐，新增就餐人数约972人次/餐。; 依托. 直燃机 组机房; 精准医疗中心-1F东南角布置1间直燃机组机房，拟配置1台三用型直燃式溴化锂吸收式机组提供夏季空调用冷冻水、冬季空调用热水以及生活用热水，其中生活热水经换热装置换热后储存再送至用水点。三用型直燃式溴化锂吸收式机组的制冷量为872kW，制热量为2141kW，生活热水热量为1410kW。; 新建. 冷冻站; 精准医疗中心-1F东南角布置1间冷冻站，拟配置2组泵组、1台冷水机组，其制冷剂为冷煤R134A。; 新建. 停车位; 地下停车位于精准医疗中心-2F和-1F，设置59个停车泊位。; 新建. 消毒供 应中心; 依托科教楼1F的消毒供应中心对医疗器械进行消毒。; 新建. 检验室; 依托医疗综合楼3F检验科相关用房提供检验服务。; 依托. 煎药室; 依托医疗综合楼3F煎药室提供中药煎、煮服务。; 依托. 洗衣房; 医院不设洗衣房，均外委。; 依托. 公用工程; 供电设施; 市政电网供电，依托医院供配电系统；另依托医疗综合楼-1F的柴油发电机临时供电。; 依托. 供气设施; 三用型直燃式溴化锂吸收式机组的燃料为天然气，由市政天然气管网提供；精准医疗中心依托医院现有液氧站供氧。; 依托. 供热设施; 精准医疗中心-1F直燃机组机房拟配置1台三用型直燃式溴化锂吸收式机组为精准医疗中心提供热水。; 新建. 供水设施; 由市政供水管网提供。; 依托. 排水设施; 雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；现有污水处理站前端新建化粪池，全院废水进入化粪池处理后再进入现有污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入铜梁城区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，最终排入淮远河。; 依托. 暖通系统; 精准医疗中心由三用型直燃式溴化锂吸收式机组、多联机空调、分体空调实现各区域冷暖供应；精准医疗中心地下设备用房、直线加速器室、模拟定位室等采用机械送排风系统；卫生间采用吊顶换气扇；换药室、处置室、污物暂存间等设机械排风系统；其他房间采用自然通风。; 新建. 消毒系统; 精准医疗中心的地面采用84消毒液消毒；手术室、污物暂存间等采用紫外线进行空气消毒；医疗器械采用高压蒸汽法、化学熏蒸法（环氧乙烷）消毒；工作人员、患者采用酒精、碘伏消毒。; 新建. 医院现有污水处理站采用含氯消毒制剂（有效成分为次氯酸钠的粉剂）消毒；现有医疗废物暂存处采用紫外线进行空气消毒。; 依托. 环保工程; 废水处理; 现有污水处理站前端新建化粪池，废水进入化粪池处理后再进入现有污水处理站处理后排入市政管网。; 改建. 废气处理; 新建化粪池的废气单独收集后引至绿化带排放；精准医疗中心的直燃机组燃烧废气经通风井引至12F楼顶排放；精准医疗中心的地下车库废气通过通风井引至1F室外排放。; 新建. |
| 建设 内容 | 项目组成; 内容及规模; 备注. 环保工程; 废气处理; 食堂废气经现有油烟净化器处理后引至科教楼5F楼顶排放；医疗废物暂存处设置紫外灯进行消毒处理，废气利用排风扇引出室外排放；柴油发电机废气引至医疗综合楼24F楼顶排放；检验废气经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放；中药熬制废气经机械排风装置引至室外排放；污水处理站臭气经现有活性炭装置处理后绿化带排放；生活垃圾站的垃圾按照规范要求及时清运，减少废气产生。; 依托. 噪声处理; 精准医疗中心的生活水泵房、补风机房、冷冻站、直燃机组机房、变配电房等机房均布置在地下层，另空调机房分布在1F~4F，新风机房分布在5F~12F，排烟机房分布在地下层和4F，加压机房、电梯机房、冷却塔均布置在楼顶。机房均同时进行基础减震，冷却塔采取基础减震、自带隔音、消声系统，暖通系统均设有消声器，从而减少噪声对周围环境的影响。精准医疗中心内部张贴“保持安静”提示语，减少诊疗噪声。; 新建. 固废处理; 精准医疗中心-1F、3F、5~12F均设置污物暂存间收集、打包医疗废物，每天转移至医疗综合楼-1F现有医疗废物暂存处。; 新建. 精准医疗中心产生的医疗废物与医疗综合楼新增的医疗废物一起转移至医疗综合楼-1F现有医疗废物暂存处1暂存，定期交有资质单位清运和处置；医疗综合楼新增的特殊废液一转移至医疗综合楼-2F现有医疗废物暂存处2暂存，定期交有资质单位清运和处置；精准医疗中心产生的废弃输液瓶、废包装材料以及医疗综合楼新增的废弃输液瓶、废包装材料暂存在医疗综合楼-1F一般废物暂存间，定期交相应回收单位回收；科教楼食堂新增餐厨垃圾采用带盖的专用容器单独收集后交由具有资质单位收运、处置； 精准医疗中心产生的生活垃圾以及医疗综合楼新增生活垃圾暂存在生活垃圾站内暂存，由市政环卫部门清运处理；污水处理站设置有污泥脱水机房，新增污泥经脱水后暂存在污泥脱水机房内，交专业单位进行消毒、处理。; 依托. 2.1.4 依托情况介绍 扩建项目依托情况见表2-2。 表2-2 扩建项目依托情况一览表 项目组成; 依托关系; 结论. 主体工程; 医疗综合楼; 医疗综合楼设置有门诊部、住院部、手术室、放射科、功能科、检验室等，能满足扩建项目新增门诊、手术、诊断以及检验的需求。; 依托可行. 辅助工程; 食堂; 医院现有食堂布置在科教楼1F，内设厨房、库房、餐厅等，能满足新增工作人员、住院病人的就餐需求。; 依托可行. 公用工程; 供电 设施; 扩建项目用电由市政电网供给，医院内部供电系统完善，且精准医疗中心内部拟设置变配电房，能将电能输送至精准医疗中心相应用电区域；医疗综合楼1F布置了柴油发电机房、储油间，并配置有柴油发电机，能满足精准医疗中心临时供电的需求。; 依托可行. 供水 设施; 扩建项目用水由市政供水管网供给，医院内部供水系统完善，且精准医疗中心内部拟设置生活水泵房，能将水输送至精准医疗中心相应用水区域。; 依托可行. |
| 建设 内容 | 项目组成; 依托关系; 结论. 环保工程; 供气 设施; 扩建项目使用的天然气由市政天然气管网供给，医院内部天然气输送系统完善，能将天然气输送至精准医疗中心直燃机组机房使用；现有液氧站位于精准医疗中心东北侧，能为精准医疗中心提供氧气。; 依托可行. 排水 设施; 扩建项目废水能排入现有污水处理站，处理后能排入市政污水管网，并进入铜梁城区污水处理厂处理，最终排入淮远河。; 依托可行. 废水处理设施; 现有污水处理站的设计处理能力为1350m3/d，现废水处理量约806m3/d，剩余废水处理能力约470m3/d。扩建项目废水产生量约286.8m3/d，故现有污水处理站的剩余处理能力能满足扩建项目的需求。医院感染病区的废水单独进行预消毒处理后再进入污水处理站处理，故污水处理站采用“二级处理”+消毒工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求。故扩建项目的废水能得到合理的处理。; 依托可行. 废气处理设施; 食堂废气经现有油烟净化器处理后引至科教楼5F楼顶排放；医疗垃圾暂存处均设置紫外灯进行消毒处理，废气利用排风扇引至室外；中药熬制废气利用排风扇引至室外；柴油发电机废气引至医疗综合楼住院部24F楼顶排放；检验废气经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放；污水处理站臭气经活性炭装置处理后引至绿化带排放；垃圾收集点的垃圾按照规范要求及时清运。故扩建项目依托的污水处理站、食堂、医疗垃圾暂存处、煎药室、柴油发电机、检验科、垃圾收集站的废气均能得到合理的处理。; 依托可行. 固废处理设施; 医疗综合楼门诊部-1F、-1F的医疗废物暂存处的建筑面积分别约15m2、5m2，依靠排风扇换气，空调控制室温，并采取紫光灯进行消毒。目前医疗废物暂存处分别剩余约5m2、3m2可利用，能够满足扩建项目的需求；医疗废物、危险废液每天转运，交有资质单位处理。医疗综合楼门诊部-1F的一般废物暂存间的建筑面积约20m2，剩余约5m2可利用，能够满足扩建项目的需求。; 依托可行. 2.1.5主要设备 扩建项目主要设备见表2-3。 表2-3 扩建项目主要设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 普通彩色多普勒诊断系统; 台; 10; /. 彩色多普勒诊断系统; 台; 2; /. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统; 台; 2; /. 彩色多普勒超声诊断系统; 台; 2; /. 内镜用超声诊断系统; 台; 2; /. 人体成分分析仪INBODY720; 台; 1; /. 心肺复苏机; 台; 15; /. 监护仪; 台; 15; /. 中央监护系统; 台; 2; /. 电子胃肠镜; 台; 2; /. |
| 建设 内容 | 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 动态喉镜; 台; 2; /. 彩色多普勒超声诊断系统; 台; 2; /. 内镜用超声诊断系统; 台; 2; /. 人体成分分析仪; 台; 1; /. 心肺复苏机; 台; 15; /. 监护仪; 台; 15; /. 中央监护系统; 台; 2; /. 电子胃肠镜; 台; 4; /. 动态喉镜; 台; 2; /. 腹腔镜; 台; 4; /. 中央主机系统; 套; 2; /. UPS; 套; 若干; /. 三用型直燃式溴化锂吸收式机组（低氮燃烧装置）; 台; 1; 天然气消耗量为228Nm3/h，循环使用的软水外购，每年更换1次，单次更换量约26.8m3. 水冷机组; 台; 1; 制冷剂为冷煤R134A. 冷却塔; 台; 2; /. 水泵; 台; 若干; /. 多联机空调; 台; 1; /. 2.1.6 主要原辅材料 扩建项目新增主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 新增主要原辅材料一览表 类别; 名称; 存储方式; 存储位置; 存储量; 年用量. 医疗 器械; 一次性手套; 袋装; 耗材库房; 10000双; 100000双. 一次性口罩; 袋装; 10000只; 100000只. 一次性中单、小单; 袋装; 10000张; 100000张. 一次性尿袋、尿管; 袋装; 5000个; 50000个. 一次性空针、输液管; 袋装; 15000个; 120000个. 手术器械（无菌手术刀片、刀柄等）; /; 手术区域 无菌库; 1000套; 50000套. 药品; 针剂药品; 盒装、袋装; 药品库房; 2万支; 10万支. 口服药剂; 瓶装、袋装; 1万瓶/袋; 8万瓶/袋. 各类中药; 袋装; 300kg; 5000kg. 检验试剂; 尿素测定试剂盒、葡萄糖测定试剂盒、氯化物测定试剂盒等; /; 检验科 试剂库; 1500个; 20000个. |
| 建设 内容 | 类别; 名称; 存储方式; 存储位置; 存储量; 年用量. 检验试剂; NaOH; 瓶装; 检验科 试剂库; 20瓶; 80瓶. KOH; 瓶装; 20瓶; 80瓶. 盐酸; 瓶装; 100瓶; 200瓶. 消毒试剂; 含氯消毒制剂; 袋装; 加药间; 0.5t; 2t. 环氧乙烷; 瓶装; 环氧乙烷 灭菌房间; 15瓶; 100瓶. 碘伏; 瓶装; 库房; 600瓶; 2000瓶. 酒精; 瓶装; 库房; 3t; 5t. 酸碱中 和试剂; NaOH; 瓶装; 检验科 试剂库; 60瓶; 100瓶. 草酸; 瓶装; 60瓶; 100瓶. 活性炭; /; /; /; 1.0t. 扩建项目主要能源介质消耗见表2-5。 ##### 表2-5扩建项目主要能源一览表 能源; 单位; 年用量; 储存量; 位置; 备注. 电; 万度/a; 70; /; /; 市政供电. 自来水; 万m3/a; 16.5; /; /; 市政供水. 天然气; 三用型直燃式溴化锂吸收式机组; 万m3/a; 100; /; /; 市政供气. 食堂; 万m3/a; 20; /; /; 市政供气. 氧气; m3; 1200万; 20万; 液氧站; 外购. 2.1.7用排水分析 根据医院提供的资料可知，医院未设置洗衣房，床单、被套、病服等均外包。扩建项目用水主要包括患者、医护人员、食堂、地面清洁及绿化、锅炉房、冷却塔等。 （1）患者用水 ①门诊患者用水量 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）以及医院实际运营情况，考虑门诊患者用水定额为12L/人·次，排水系数考虑为0.9。 ②住院患者用水量 扩建项目的病房均拟配置单独的卫生间，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）以及医院实 |
| 建设 内容 | 际运营情况，考虑住院患者用水定额为320L/床·d，排水系数考虑为0.9。 （2）工作人员用水 ①医务人员 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），将手术室、中心供应等医院常规医疗用水纳入医务人员的用水量中，不再单独考虑，故考虑医护人员用水定额为200L/人·d，排水系数考虑为0.9。 ②行政及后勤工作人员 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）以及医院实际运营情况，考虑行政及后勤工作人员用水定额为80L/人·d，排水系数考虑为0.9。 （3）食堂用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）以及医院实际运营情况，考虑食堂用水定额为20L/次·餐，排水系数考虑为0.9。 （4）地面清洁用水 根据医院实际运营情况，考虑地面清洁用水定额考虑为0.5L/m2·次，每日清洁一次。扩建项目建筑面积约26748.34m2，排水系数考虑为0.7。 （5）冷却塔补水 根据设计资料可知，扩建项目拟配置的2台冷却塔总循环水量为560m3/h，补水量考虑为循环水量的1.5%，则补水量为8.40m3/h。集中空调系统主要集中在5月~10月供冷，故冷却塔考虑全年180天补水。 扩建项目用排水情况见表2-6。 ##### 表2-6用排水核算一览表 名称; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排水量m3/d. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 住院患者 （病床）; 320L/d·床; 400床; 128.0; 46720.0; 115.2; 42048.0. 门诊患者; 12L/d·次; 1200人次; 14.4; 5256.0; 13.0; 4735.0. 医护人员; 200L/d·次; 515人次; 103.0; 37595.0; 92.7; 33835.5. |
| 建设 内容 | 名称; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排水量m3/d. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 行政及后勤工作人员; 80L/d·次; 57人次; 4.6; 1679.0; 4.1; 1496.5. 食堂; 20L/人·餐; 2916餐次/天; 58.3; 21279.5; 52.5; 19162.5. 场地清洁; 0.5L/m2·次 （1次/d）; 26748.34m2; 13.4; 4891.0; 9.4; 3431.0. 冷却塔补水; 8.4m3/h; 24h/d; 201.6; 36288.0; 0; 0. 合计; 523.3; 153708.5; 286.9; 104718.5. ### 扩建项目水平衡见下图。 门诊用水14.4 医护人员用水103.0 食堂用水58.3 废水量13.0 损耗10.3 损耗0.5 废水量92.7 废水量4.1 286.9 损耗1.4 523.3 污水处理站 市政管网 后勤及行政办公人员用水4.6 病床用水128.0 废水量115.2 损耗12.8 清洁用水13.4 废水量9.4 损耗4.0 损耗5.8 废水量52.5 286.9 冷却塔补水201.6 损耗201.6 ##### 图2-1 扩建项目水平衡示意图 单位：m3/d ### 由表2-6和图2-1可知，扩建项目新增用水量约523.3m3/d（年用水量约153708.5m3/a），排水量约286.8m3/d（年排水量约104718.5m3/a）。根据医院提供的资料可知，医院目前日最大用水量约1788.1m3/d（年用水量约498618.5m3/a），平均排水量约806.0m3/d（年排水量约294190.0m3/a）。扩建项目实施后，医院用水量约2320.2m3/d（年用水量约652327m3/a），平均排水量约1195.7m3/d（年排水量约398908.5m3/a）。 |
| 建设 内容 | ### 扩建项目建成投运后，医院总水平衡见下图。 门诊用水51.5 医护人员用水337.6 清洁用水114.4 废水量46.4 损耗33.8 损耗1.7 废水量303.8 废水量14.9 1195.7 损耗5.1 2320.2 污水处理站 市政管网 后勤及行政办公人员用水16.6 病床用水457.6 废水量411.8 损耗45.8 规培学生48.0 废水量43.2 损耗4.8 损耗21.4 废水量192.5 1195.7 绿化用水29.0 损耗29.0 冷却塔补水1051.6 损耗34.1 食堂用水213.9 废水量80.3 损耗1051.6 ##### 图2-2 医院总水平衡示意图 单位：m3/d 2.1.7工作制度及劳动人员 扩建项目建成后，预计新增劳动定员572人，全年运营365天。 2.1.8院区平面布置 （1）总平面布局 扩建项目所在医院呈规则矩形。医疗综合楼位于医院西部，由住院部、门诊部、行政楼组成，其建筑结构为-1F/24F，主要功能为门诊、医技、住院以及办公；科教楼位于医院东北部，其建筑结构为-1F/5F，主要功能为食堂、培训、住宿等；本次拟建的精准医疗中心位于医院东南部，其建筑结构为-2F/12F，主要功能为医技、住院。此外，污水处理站、垃圾收集点、供氧站布置在科教楼和拟 |
| 建设 内容 | 建精准医疗中心之间。 拟建精准医疗中心的医技部分主要布置在-1F~3F，包括放疗中心、核医学科、健康体检中心以及内镜中心，住院部分主要布置在5F~12F，包括标准住院病房区以及肛肠科、全科医学科、康护科、中医科、肿瘤血液医学科的住院病房区。此外，信息科布置4F，车库布置在-1F和-2F，直燃机组机房、冷冻站布置在-1F，其他设备机房分散布置在各层。 （2）环保设施布局 拟建精准医疗中心的诊疗各层均布置污物暂存间用于医疗废物暂存，扩建项目依托的医疗废物暂存处分别布置在医疗综合楼门诊部-1F、-2F。依托的污水处理站、垃圾收集站布置在科教楼和精准医疗中心之间，污水处理站属于地埋式，其臭气排放口位于绿化带。 （3）人流物流 扩建项目所在医院北侧、南侧、西侧紧邻市政道路，东侧紧邻御景天下小区。医院西北角设置2个人行主入口，仅供人员进出；医院北侧、南侧、西侧各设置1个车行出入口，可供车辆进出。生活垃圾和餐厨垃圾通过院区道路在北侧车行出入口运出；医疗废物通过院区道路在南侧车行出入口运出。医院东侧未设置出入口，故医院出入口不与御景天下小区出入口交叉。 拟建精准医疗中心1F南侧布置2个出入口出入核医学科，东侧布置1个出入口出入核医学科，1个楼梯出入口直通其他楼层；另在2F西北侧设置3个出入口出入健康体检中心不同区域，2个楼梯直通其他楼层，东侧1个楼梯、1个电梯直通其他楼层；在3F北侧布置1个出入口出入内镜中心，西侧设置连廊与医疗综合楼3F相通，并布置3个出入口出入内镜中心不同区域。精准医疗中心内部设置拟污物电梯，与人流电梯、楼梯分隔，避免了人流、污物流交叉。精准医疗中心各层医疗垃圾在各层污物暂存间打包整理后，通过污物电梯汇至2F健康体检中心，而后通过其西北侧的出入口离开精准医疗中心，经医疗综合楼-1F车库入口运至医疗废物暂存处，运输路径较短。 综上所述，精准医疗中心内部各功能分区合理，洁污、医患等路线清楚，避免了交叉感染，且能够保障医技、住院等各功能区的环境安静，对周边环境影响 |
| 工艺流程和产排污环节 | 很小，方便病人就医。因此，扩建项目布局是合理的。 2.2 工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节图 扩建项目施工期主要为场地平整、土石方、打桩等基础工程、主体结构建筑工程、设备安装及装修工程、竣工验收。施工期工艺流程图见图2-3。 ##### 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 项目施工前地块现状为室外停车场、绿化，施工内容主要为场地平整、土石方、打桩等基础工程、主体结构建筑工程、设备安装及装饰装修工程、工程验收等；施工过程中会产生少量的废水、废气、噪声、一般固废等污染物。 （1）施工方案 施工时采用机械施工，辅以手工作业，不采用爆破施工。 ①平场施工 扩建项目施工采用推土机推土，挖掘机挖掘，自卸汽车运输；回填时首先考虑预留地下车库等地下工程空间，以减少工程量，回填采用机械和人工相结合的施工方法，由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、推平，用振动碾压机碾压，边缘压实辅以人工和电动冲击夯实。 ②建筑物施工 建构筑物按照建筑设计规范进行。 扩建项目在平场施工中考虑预留基础，基本上能杜绝二次开挖和临时堆放土石方的情况，有效减少了水土流失。 （2）施工营地布置 扩建项目位于城市建成区，周围生活设施成熟。因此，扩建项目不设施工营地。此外，扩建项目采用外购商品砼形式，不单独设置混凝土搅拌设施。 |
| 工艺流程和产排污环节 | （3）交通运输 扩建项目位于城市建成区，周围交通路网通达性较好，无需设置施工便道。 2.2.2营运期工艺流程及产污环节图 扩建项目营运期主要是为患者提供询医治病等服务，主要包括为患者提供检查、治疗及住院服务。结合医院运营特点，营运期间扩建项目产生的污染物包括医疗废水、医疗废物、生活垃圾以及各种设备产生的噪声、废气等，营运期的产污工艺流程见图2-4。 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 运营期产排污环节分析： |
| 工艺流程和产排污环节 | 废气：直燃机组燃烧废气、污水处理站臭气、医疗废物暂存处臭气、检验废气、柴油燃烧废气、食堂油烟、车库废气； 废水：医疗废水、生活污水、食堂废水； 噪声：诊疗噪声、设备噪声； 固废：医疗废物、无污染输液袋/瓶、废活性炭、特殊废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾、生活垃圾、中药渣、废包装材料。 2.3与项目有关的原有环境污染问题 2.3.1现有项目基本情况 重庆市铜梁区人民医院于2007年完成了《铜梁县人民医院整体迁建工程环境影响报告书》，同年取得了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（铜）环准[2007]55号），2017年取得《重庆市建设项目竣工环境保护验收批复》（渝（铜）环验[2017]1号）。重庆市铜梁区人民医院已取得《排污许可证》，证书编号：12500224450629463B，有效期至2028年11月23日。重庆市铜梁区人民医院在建设和运营过程中，未曾发生过环保事故，也不存在环保遗留问题。此外，重庆市生态环境局、重庆市铜梁区生态环境局均未收到环保相关投诉。 医院现已经建成医疗综合楼、科教楼、液氧站以及生化垃圾站、污水处理站等环保设施，设置肿瘤血液科、核医学科、体检中心、消化内科、中医科、肛肠科、放射科、检验科等37个临床、医技科室。医院现有编制床位1030张，门诊量约3090人次/d，劳动定员1323人。医院现有项目组成见表2-7。 表2-7 医院现有项目组成一览表 项目组成; 内容及规模. 主体工程; 医疗综合楼; 建筑结构为-2F/24F，总建筑面积为17.4万m2，主要划分为住院部、门诊部、行政部。. 其中; 住院部; 住院部位于医疗综合楼北部，建筑结构为-1F/24F，主要布置门诊、医技、住院等用房。 -1F主要布置放射科、肿瘤血液科以及库房、库房、监控室、消防控制室以及设备用房； 1F主要布置急诊科、门诊大厅、儿科、住院大厅以及药房等； 2F主要布置急诊科、检验科、体检科； 3F主要布置肾内科重症监护病房（KCU）、重症加强护理病房（ICU）、体检科； 4F主要布置手术室及配套用房； 5F主要布置设备用房； 6~24F主要布置常规病房及配套用房等；. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目组成; 内容及规模. 主体工程; 医疗综合楼; 建筑结构为-2F/24F，总建筑面积为17.4万m2，主要划分为住院部、门诊部、行政部。. 其中; 门诊部; 门诊部位于医疗综合楼中部，建筑结构为-2F/4F，主要布置门诊、医技等用房。 -2F主要布置车库、医疗废物暂存处2、解剖室、太平间等； -1F主要布置车库、医疗废物暂存处1、一般固废暂存间、核医学科（部分）等； 1F主要布置急诊科、门诊大厅、儿科、住院大厅以及药房等； 2F主要布置体检科、口腔科、耳鼻喉科、眼科等； 3F主要布置体检科、皮肤科、心理科、内科等，布置煎药室为门诊及住院患者提供中药熬制服务； 4F主要布置病理科、预防保健科、健康中心等。. 行政部; 行政部位于医疗综合楼南部，建筑结构为-1F/4F，主要布置车库、办公用房及核医学科用房。 -1F主要布置保卫科办公室、门厅、核医学科（部分）等； 1F主要布置病案室、统计室、办公室等； 2F主要布置档案室、会议室、财务办公室、团委办公室等； 3F主要布置档案室、阅览室、会议室、审计办公室等； 4F主要布置院长办公室、党办办公室、党委办公室、会议室等。. 科教楼; 科教楼位于医院东部，建筑结构为-1F/5F，总建筑面积为2.8万m2，主要布置车库、食堂、餐厅、培训教室、培训宿舍等。-1F主要布置车库、设备用房等； 1F主要布置消毒供应中心、办公室、病员餐厅及厨房、车行道等； 2F主要布置办公室、职工餐厅及食堂、培训教室等； 3F主要布置办公室、宿舍、公共卫生间等； 4F主要布置办公室、宿舍、接待室、多功能厅、公共卫生间等； 5F主要布置办公室、宿舍、公共卫生间等。. 辅助工程; 食堂; 食堂布置在科教楼1F和2F，1F供病员就餐，2F供职工就餐。. 锅炉房; 布置在医疗综合楼-1F，为医疗综合楼提供热水。. 液氧站; 布置在医疗综合楼东侧，为医疗综合楼提供氧气。. 检验科; 布置在医疗综合楼3F，为医院诊疗活动提供检验服务。. 煎药室; 布置在医疗综合楼3F，为患者提供中药煎、煮服务。. 太平间; 布置在医疗综合楼-2F。. 消毒供应室; 布置在科教楼1F，为医院诊疗活动提供器械消毒服务。. 公用工程; 供电设施; 市政电网提供。. 供水设施; 市政供水管网提供。. 供气设施; 锅炉房、食堂的燃料为天然气，由市政天然气管网提供；氧气由液氧站提供。. 供热设施; 锅炉房为医疗综合楼提供热水。. 排水设施; 雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；废水经隔油池、中和池、消毒池、衰变池等预处理后排入污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入铜梁城区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，最终排入淮远河。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目组成; 内容及规模. 公用工程; 排水设施; 雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；废水经隔油池、中和池、消毒池、衰变池等预处理后排入污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入铜梁城区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，最终排入淮远河。. 空调系统; 医疗综合楼设置中央空调实现各区域冷暖供应；另地下设备用房、射线机房等采用机械送排风系统；卫生间采用吊顶换气扇；换药室、处置室、污物暂存间等设机械排风系统。冷却塔布置在医疗综合楼4F楼顶. 环保工程; 废气处理; 食堂废气经油烟净化器处理后引至科教楼5F楼顶排放；医疗废物暂存处设置紫外灯消毒，废气利用排风扇引至室外；中药熬制废气利用排风扇引至室外；柴油发电机废气、锅炉房燃烧废气引至医疗综合楼24F楼顶排放；检验废气经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放；污水处理站臭气经活性炭装置处理后绿化带排放；垃圾收集点垃圾按照规范要求及时清运，减少废气产生。. 废水处理; 食堂含油废水经隔油池预处理后再与衰变处理后的放射性废水、其他废水一起进入污水处理站处理后排入市政管网。污水处理站采用“二级处理+消毒”工艺. 固废处理; 医疗废物暂存在医疗综合楼-1F、-2F医疗废物暂存处内，感染性和损伤性废物定期交重庆旭锐环境治理有限公司处理，化学性废物、药物性废物、特殊废液定期交重庆云青环保科技有限公司处理。废弃输液瓶、废包装材料暂存在一般废物暂存间，交重庆丰塑医用输液瓶回收有限公司回收；餐厨垃圾采用带盖的专用容器单独收集，交重庆鼎瑞环卫服务有限公司收运、处置；生活垃圾暂存在垃圾收集点，由市政环卫部门清运处理；污水处理站设置有污泥脱水机房，污泥经脱水后暂存在污泥脱水机房内，交专业单位进行消毒、处理。. 2.3.2医院现有污染物情况及环保措施分析 （1）废气 根据现场踏勘可知，食堂废气经油烟净化器处理后引至科教楼5F楼顶排放，环境可接受；医疗垃圾暂存处设置紫外灯进行消毒处理，废气通过排风扇引至室外排放，环境可接受；中药熬制废气引至室外排放，环境可接受；柴油发电机废气、锅炉房燃烧废气引至医疗综合楼4F楼顶排放，环境可接受；检验废气由安全生物柜收集后经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放，环境可接受；污水处理站臭气经现有活性炭装置处理后绿化带排放，环境可接受；垃圾收集站的垃圾按照规范要求及时清运，减少废气产生，环境可接受。 ①污水处理站臭气 医院对污水处理站周围空气中的氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、氯气的浓度进行了例行监测。根据医院例行监测报告（惠源（检）字[2024]第WT197号） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 可知，氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、氯气污水处理站周围空气中的均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，详见表2-8。 表2-8 水处理站周边大气污染物排放情况表 污染物; 大气污染物最高允许浓度（mg/L）; 监测结果（mg/L）. 氨; 1.0; 0.30~0.33. 硫化氢; 0.03; 0.007-0.008. 甲烷（体积浓度%）; 1; 1.99×10-3~2.04×10-3. 臭气浓度（无纲量）; 10; ＜10. 氯气; 0.1; 0.03L. 备注：L表示未检测出，其前面数字表示最低检出限值。 ②食堂废气 根据医院提供的资料可知，医院早餐以蒸、煮为主，中餐、晚餐以烹饪、煎炸为主，中餐、晚餐备餐过程产生的油烟及非甲烷总烃。医院各食堂每天中餐、晚餐烹饪、煎炸平均时间约5h/d（1825h/d）。 医院对食堂废气排口排放的非甲烷总烃、油烟进行了例行监测。根据医院提供的食堂废气例行监测报告（法澜（检）字[2024]第WT05035-1号）可知，非甲烷总烃、油烟的排放浓度均低于《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）大气污染物最高允许浓度，详见表2-9。 表2-9 食堂大气污染物排放情况表 污染物; 监测结果; 最高允许排放浓度 mg/m3. 排放浓度mg/m3; 平均排放浓度mg/m3. 油烟; 0.492~0.979; 0.639; 1. 非甲烷总烃; 5.93~9.00; 6.75; 10. 根据医院提供的2022年~2023年的食堂废气例行监测报告可知，油烟最大排放速率为2.1×10-2kg/h，非甲烷总烃最大排放速率为1.9×10-1kg/h，则油烟最大排放量约3.8×10-2t/a，非甲烷总烃最大排放量约3.5×10-1t/a。 ③ 锅炉废气 根据医院提供资料可知，医院锅炉房使用民用天然气作为燃料，未开展锅炉废气例行监测。根据《重庆市铜梁区人民医院整体迁建工程建设项目竣工环保验收监测报告》（九升环检字[2016] WT015号）《重庆市建设项目竣工环境保护 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 验收批复》（渝（铜）环验[2017]1号）可知，锅炉废气排口排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001）中Ⅱ时段要求的最高允许排放浓度(颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤100mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3），也低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）中的新建锅炉大气污染物排放浓度限值(颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3）。 医院于2020年实施了锅炉低氮改造工程。锅炉改造完成后重庆市生态环境监测中心对医院锅炉废气进行了执法监测。根据《重庆市生态环境监测中心监测报告》（渝环（监）字[2020]第1223号）可知，锅炉废气排口排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤150mg/m3）以及《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单中的新建锅炉大气污染物排放浓度限值(颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3）。 根据医院提供资料，医院锅炉房天然气使用量约54万m3/a，预计颗粒物排放量约1.5×10-1t/a，二氧化硫排放量约3.7×10-1t/a，氮氧化物排放量约3.7×10-1t/a。 （2）废水 医疗废水经医院现有1座污水处理站处理，设计处理能力1350m3/d，污水处理工艺为：二级强化+消毒。医院检验科、感染病区、食堂废水、放射性废水各自进行酸碱中和、消毒、隔油、衰变预处理后与其他医疗废水一起再进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网。 医院对污水处理站排放的水污染物进行了例行监测。根据医院例行监测报告（惠源（检）字[2024]第WT197号）可知，污水处理站排放的水污染物均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值，详见表2-10。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-10 污水处理站排放的水污染物监测结果统计表 污染物; 浓度（mg/L）. 标准限值; 监测结果; 平均值. pH; 7.5（无量纲）; 7.5~7.6; /. COD; 250; 54~60; 57. BOD5; 100; 11.8~13.6; 12.7. SS; 60; 20~22; 21. 粪大肠菌群; 5000MPN/L; 840~1200MPN/L; 1000MPN/L. 挥发酚; 1.0; 0.01L; 0.01L. 石油类; 20; 0.06L; 0.06L. 动植物油; 20; 0.06L; 0.06L. 阴离子表面活性剂; 10; 0.148~0.175; 0.16. 总氰化物; 0.5; 0.001L; 0.001L. 备注：L表示未检测出，其前面数字表示最低检出限值，排放量取最低检出限值进行估算。 医院污水处理站安装有在线自动监测系统对排入市政污水管网的废水中的s水污染物COD、NH3-H进行监测，每周以及季度例行监测均未对废水中的污染物NH3-H进行监测。根据医院污水处理站的在线自动监测系统的监测结果可知，排放的废水中污染物浓度波动范围较大，其中COD的浓度波动范围一般在35.0mg/L~110.0mg/L之间，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准中化学需氧量的浓度限值（250mg/L），NH3-H的浓度波动范围一般在0.5mg/L~6.5mg/L之间，低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮的浓度限值（45mg/L）。 医院医疗废水最终进入铜梁城区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后再排入淮远河。根据医院提供的资料可知，医院目前已满负荷运行，日均废水产生量约806m3，年排放量约294190.0m3。根据医院提供的2023年全年废水例行监测报告以及2024年第一季度例行监测报告，挥发酚、总氰化物均未检测出，故医院排放的挥发酚、总氰化物可忽略不计，医院水污染物排放情况见下表。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-11 医院现有污染物产排量汇总表 污染物类别; 污染物; 排放情况. 市政污水管网; 淮远河. 最大浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度限值mg/L; 排放量t/a. 废水（294190.0m3/a）; COD; 112; 32.9; 50; 14.7. BOD5; 22.2; 6.5; 20; 5.9. SS; 27; 7.9; 20; 5.9. 氨氮; 6.5; 1.9; 5; 1.5. 粪大肠菌群; 4700个/L; /; 1000个/L; /. 石油类; 0.67; 2.0×10-1; 1; ＜2.0×10-1. 动植物油; 0.84; 2.5×10-1; 1; 2.5×10-1. 阴离子表面活性剂; 0.175; 4.5×10-2; 0.5; 5.1×10-2. 备注：因铜梁城区污水处理厂不仅处理城镇的生活污水，也处理白土坝片区的工业废水，故铜梁城区污水处理厂处理排放后的废水中污染物来源复杂。水中污染物排放浓度取《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的标准限值，并核算排放量；若标准限值高于医院进入铜梁城区污水处理厂的污染物浓度，排放量取医院进入铜梁城区污水处理厂的排放量。 - 噪声 本次评价委托重庆泓天环境监测有限公司于2023年4月24日对医院厂界噪声进行了现状进行监测，监测报告编号：渝泓环(监)[2023]176号。监测结果表明，医院南侧、西侧、北侧昼间厂界噪声监测结果为62~64dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为51~52dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）；医院东侧昼间厂界噪声监测结果为54dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为48dB(A)，低于2类标准限值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 （4）固体废物 ①医疗废物 医疗废物暂存处布置在医疗综合楼门诊部-1F、-2F，医疗废物经分类收集后存于医疗废物暂存处，感染性和损伤性废物交重庆旭锐环境治理有限公司处理，每天转运一次，化学性废物、药物性废物、特殊废液定期交重庆云青环保科技有限公司处置，每半年转运一次。根据医院提供的资料可知，医疗废物年产生量约203.0t/a，特殊废液产生量约1.5t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 医疗废物暂存处为封闭空间，日常不使用时锁闭门窗，有专人管理；设置有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；废物分类分开暂存，已进行防渗漏、防流失、防扬散、防雨“四防”措施处理；设有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；贮存设施均按规定设置警示标志；设置有换气扇、设置紫外灯消毒。根据现场调查，对医疗废物的管理、贮存能够满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令〔2003〕第36号）《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 ②紫外线消毒灯 医疗废物暂存处设置紫外线消毒灯，该过程会产生一定量的废紫外线消毒灯管，属于危险废物中的HW29类，代码为900-023-29。废紫外线消毒灯管产生量约为0.005t/a，单独收集后存放在医疗废物暂存处内，交由重庆云青环保科技有限公司处理。 ③生活垃圾、中药渣 分类袋装化，每日由专人收集后，运至垃圾收集点，然后由市政环卫部门收运至城市垃圾场统一处置。根据医院提供的资料可知，生活垃圾年产生量约450.0t/a；中药渣产生量约1.4t/a。 ④无污染输液瓶、废包装材料 无污染输液瓶、废包装材料暂存于一般固废暂存间内，定期交重庆丰塑医用输液瓶回收有限公司回收。根据医院提供的资料可知，无污染输液瓶产生量约6.6t/a，废包装材料产生量约3.2t/a。 ⑤污水处理站污泥 委托重庆云青环保科技有限公司定期清掏、脱水、消毒后交环卫部门处理。根据医院提供的资料可知，污泥年产生量约110.0t/a。 ⑥餐厨垃圾 隔油池污泥定期清掏，并与厨余垃圾一起交重庆鼎瑞环卫服务有限公司收集、运输、处理。根据医院提供的资料可知，餐厨垃圾年产生量约165.0t/a，隔 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 油池污泥约0.8t/a。 ⑦废活性炭 污水处理站、检验科的废气均采用活性炭吸附处理后再排放。活性炭定期更换产生废活性炭。根据医院提供的资料可知，废活性炭产生量约0.5t/a。 （5）电离辐射 医院现已取得《辐射安全许可证》（渝环（辐）证[00177]），有效期至2027年01月28日），种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。 医院现有Ⅱ类射线装置3台，Ⅲ类射线装置13台，1个乙级非密封放射性物质工作场所，使用非密封放射性同位素99mTc、89Sr、32P、153Sm、131I、125I、125I粒籽。射线装置机房以及乙级非密封放射性物质工作场所采取的辐射防护措施满足相关要求，且屏蔽体外的监测结果均满足相关标准的要求。此外，医院制定了相应的规章制度、操作规程、应急处理措施等。 （6）环境风险及应急预案 医院《重庆铜梁区人民医院突发环境事件风险评估报告》《重庆市铜梁区人民医院总体应急预案》，并定期开展了应急演练。此外，医院污水处理站、检验科中和池、衰变池、医疗废物暂存处、柴油发电机机房配套的储油间等均采用了严格的防渗措施。 2.3.3核算现有工程污染物实际排放总量 医院现有污染物产排量汇总情况见表2-11。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-11 医院现有污染物产排量汇总表 污染物类别; 污染物; 产生量 t/a; 排放情况. 浓度mg/L; 排放量t/a. 废气; 食堂废气; 油烟; /; 0.979; 3.8×10-2. 非甲烷总烃; /; 9.00; 3.5×10-1. 锅炉废气; 氮氧化物; /; 50; 3.7×10-1. 二氧化硫; /; 50; 3.7×10-1. 颗粒物; /; 20; 1.5×10-1. 其他废气; 氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、氯气、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等; /; /; 少量. 废水（294190.0m3/a）; COD; /; 50; 14.7. BOD5; /; 20; 5.9. SS; /; 20; 5.9. 氨氮; /; 5; 1.5. 粪大肠菌群; /; 1000个/L; /. 石油类; /; 1; ＜2.0×10-1. 动植物油; /; 1; ＜2.5×10-1. 阴离子表面活性剂; /; 0.5; 5.1×10-2. 固体废物; 医疗废物; 203.0; /; 0. 特殊废液; 1.5; /; 0. 生活垃圾; 450.0; /; 0. 中药渣; 1.4; /; 0. 无污染输液瓶; 6.6; /; 0. 废包装材料; 3.2; /; 0. 污水处理站污泥; 110.0; /; 0. 餐厨垃圾; 165.8; /; 0. 废活性炭; 0.5; /; 0. 紫外线消毒灯; 0.005; /; 0. 备注：因铜梁城区污水处理厂不仅处理城镇的生活污水，也处理白土坝片区的工业废水，故铜梁城区污水处理厂处理排放后的废水中污染物来源复杂。水中污染物排放浓度取《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的标准限值，并核算排放量；若标准限值高于医院进入铜梁城区污水处理厂的污染物浓度，排放量取医院进入铜梁城区污水处理厂的排放量。 2.3.4存在的环境问题及整改措施 医院已稳定运行多年，未收到环保相关投诉。医院主要存在的环境问题及整改措施如下： |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （1）环境问题 医院未严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求对医院排放的污染物进行监测。如检验科中和池排放的废水、衰变池排放的废水、污水处理站的生物接触池的总余氯以及锅炉废气等。 （2）以新带老措施 医院拟完善监测制度，按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求对医院排放的污染物进行监测。 2.3.5扩建项目建设前后“三本账”分析 水污染物排放量通过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的标准限值进行核算，若标准限值高于医院进入铜梁城区污水处理厂的水污染物浓度，排放量取进入铜梁城区污水处理厂的排放量。医院进入铜梁城区污水处理厂的水污染物浓度根据例行监测报告、在线自动监测系统中获取最大排放浓度。大气污染物的排放浓度、排放速率根据例行监测结果（最大排放浓度）、大气污染物排放限值以及相关参数计算获取。 扩建项目建设前后的三本账见后文附表，即建设项目污染物排放量汇总表。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气质量现状 （1）环境功能区划 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），扩建项目所在区域的环境空气功能区划分为二类区。 （2）区域达标分析 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中铜梁区环境空气质量现状数据进行评价，空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2023年度铜梁区空气质量现状 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年日均值; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年日均值; 26; 40; 65.00; 达标. PM10; 年日均值; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年日均值; 42; 35; 1.20; 超标. O3; 日最大8小时平均浓度的第90百分位数; 153; 160; 95.63; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 由上表可知，铜梁区大气环境中SO2、NO2、PM10、O3、CO浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，但PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，扩建项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。 《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（铜府发〔2021〕6号）提出以下主要目标： 到2025年，生态系统质量和稳定性进一步提升，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率大幅提高，生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，环境突出问题得到有效治理，环境风险得到有效管控，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提升，城乡人居环境更加优美， |
| --- | --- |

| - 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 区域环境质量现状 | 境更加优美，长江上游重要生态屏障更加巩固，山清水秀美丽铜梁建设取得重大进展，全力打造渝西生态创新之都、创新生态示范区。 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构总体形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，长江上游重要生态屏障全面筑牢，产城景文深度融合，山清水秀美丽铜梁基本建成，实现人与自然和谐共生，建成实力雄厚、特色鲜明、城乡融合、生态宜居、人民幸福的“双百”城市。 《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（铜府发〔2021〕6号）针对铜梁区大气环境中的细颗粒物（PM2.5）年平均浓度提出了规划目标指标，详情见下表。 表3-2 铜梁区生态环境保护“十四五”规划目标指标（PM2.5） 指标; 单位; 类型; 2025年目标值. 细颗粒物（PM2.5）年平均浓度; μg/m3; 约束性; ≤35. （3）扩建项目所在地环境质量现状评价 扩建项目依托医院现有的检验科、食堂，导致检验废气以及食堂废气排放量增加。检验废气的主要污染物为氯化氢、挥发性有机物等，食堂废气的主要污染物为非甲烷总烃、油烟。 为了解扩建项目所在区域环境空气的现状质量情况，本次评价引用重庆市铜梁区生态环境局委托重庆惠源检测技术有限公司对重庆市铜梁高新区中心城区大气环境中的氯化氢、挥发性有机物、非甲烷总烃的监测结果进行评价，监测报告编号：惠源（检）字【2023】第HP08号，监测时间：2023年8月1日~7日。本评价引用的监测点位基本情况见下表。 表3-3 引用监测点位基本信息一览表 监测 点位; 监测点坐标（m）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. X; Y. 西马村(E2); 790; -2050; 氯化氢、非甲烷总烃; 1天4次，连续检测 7天(1小时平均值); 东南侧; 约2020. 挥发性有机物; 1天8次，连续检测，7天(8小时平均值). |
| 区域环境质量现状 | 监测 点位; 监测点坐标（m）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. X; Y. 玉泉家园公廉租房(E5); 1255; -1310; 氯化氢、非甲烷总烃; 1天4次，连续检测 7天(1小时平均值); 东北侧; 约1640. 挥发性有机物; 1天8次，连续检测 7天(8小时平均值). 注：空间相对位置以医院用地中心为坐标原点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算公式如下： C现状（x,y）=MAX〔1n=1C监测（j,t）〕 式中：C现状（x,y）—环境空气保护目标及网格点(x,y)环境质量现状浓度，μg/m3； C监测（j,t）—第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3； n—现状补充监测点位数。 本次引用监测点位的监测结果详见附件4，监测统计结果见下表。 表3-4 监测结果统计一览表 污染物; 监测点位; 平均时间; 评价 标准μg/m3; 监测浓 度范围 μg/m3; C现状（x,y） μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 氯化氢; E2; 1小时平均值; 50; 0.02L; 20; 0.4; 0; 达标. E5; 0.02L. 非甲烷总烃; E2; 1小时平均值; 2000; 0.69~0.99; 866; 43.3; 0; 达标. E5; 0.41~0.77. 挥发性有机物; E2; 8小时平均值; 600; 10.6~50.2; 29.9; 5.0; 0; 达标. E5; 9.8~36.0. 由上表可知，扩建项目所在区域的环境空气中非甲烷总烃的监测结果均满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；氯化 |
| 区域环境质量现状 | 氢、总挥发性有机物监测结果均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准要求。 3.1.2 地表水质量现状 扩建项目最终受纳水体为淮远河。根据《铜梁县人民政府办公室关于印发铜梁县地表水域适用功能类别划分规定的通知》（铜府办发〔2006〕70号），淮远河东城街道、南城街道段为工业用水和农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水域标准。 根据重庆市铜梁区人民政府网上公示的2023年1-12月铜梁区水环境质量状况，淮远河众志桥监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准要求。 3.1.3声环境质量现状 （1）评价标准 扩建项目位于重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号，东侧为御景天下小区，南侧为城市次干道香滨路、铜梁区老干部活动中心、东城街道长坡社区党群服务中心、金龙游泳馆以及沿街商业等，西侧为城市次干道东莘路、世纪阳光小区、锦绣新城小区，北侧为城市主干道中兴东路、兰亭别院小区。 根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区声环境功能区划分调整方案的通知》（铜府办〔2023〕17号）可知，重庆市铜梁区人民医院周围香滨路、东莘路、中兴东路两侧相邻区域均为2类声功能区，则香滨路、东莘路两侧30m范围内为4a类声功能区，中兴东路两侧35m范围内为4a类声功能区。因此，扩建项目声环境评价范围内的御景天下小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，其他声环境保护目标均在4a类声功能区范围内，执行4a类标准；重庆市铜梁区人民医院东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧、西侧、北侧厂界均执行4类标准。 （2）监测结果及评价分析 本次评价委托重庆泓天环境监测有限公司于2023年4月24日对扩建项目所在位置的声环境现状进行监测，监测报告为渝泓环(监)[2023]176号。 |
|  | 监测因子：等效连续A声级 监测项目：厂界噪声、环境噪声 监测频率：昼、夜间各1次 ①厂界噪声 本次评价在重庆市铜梁区人民医院四周厂界各布置了1个监测点，监测布点见附图3-2，监测结果见表3-5。 表3-5 厂界噪声监测结果一览表 序号; 监测点位描述; 监测结果; 执行标准. 昼间; 夜间; 类别; 昼间; 夜间. ▲1; 医院西南侧厂界外1m; 63; 52; 4类; 70; 55. ▲2; 医院东南侧厂界外1m; 62; 51; 4类; 70; 55. ▲3; 医院东侧厂界外1m; 54; 48; 2类; 60; 50. ▲4; 医院西北侧厂界外1m; 64; 52; 4类; 70; 55. 根据上表可知，重庆市铜梁区人民医院南侧、西侧、北侧昼间厂界噪声监测结果为62~64dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为51~52dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）；重庆市铜梁区人民医院东侧昼间厂界噪声监测结果为54dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为48dB(A)，低于2类标准限值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 ②环境噪声 本次评价在重庆市铜梁区人民医院四周具有代表性的声环境保护目标处各布置了1个监测点，监测布点见附图3-2，监测结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果一览表 序号; 监测点位描述; 监测结果; 执行标准. 昼间; 夜间; 类别; 昼间; 夜间. △1; 西南侧商住楼旁，距外墙1m; 62; 53; 4a类; 70; 55. △2; 东南侧老干部局旁，距外墙1m; 61; 52; 4a类; 70; 55. △3; 东北侧居民楼3栋旁，距外墙1m; 50; 47; 2类; 60; 50. △4; 西北侧商住楼旁，距外墙1m; 63; 52; 4a类; 70; 55. |

| - 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据上表可知，重庆市铜梁区人民医院东侧声环境保护目标处的环境噪声监测结果为50dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为47dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）；重庆市铜梁区人民医院南侧、西侧、北侧的声环境保护目标处的昼间环境噪声监测结果为61~63dB(A)，夜间环境噪声监测结果为52~53dB(A)，低于4a类标准限值（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。 3.1.4 生态环境 扩建项目位于重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号，在医院现有用地范围内，不涉及生态环境保护目标，故不用进行生态环境现状调查。 3.1.5 地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展环境质量现状调查，且扩建项目属于医院建设项目，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。 3.2环境保护目标 大气环境保护目标见下表所示。 表3-7 扩建项目大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 水平距离（m）; 方位; 规模; 环境功能. X; Y; 厂界; 扩建项目. 1; 御景天下及商业用房; 110; 0; 0-50; 17-67; 东; 6栋住宅楼，约3225人; 大气环境2类区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 嘉和大润发广场; 290; 0; 290~420; 307~437; 商业楼，约3000人. 3; 铜梁城市规划展览馆、24小时城市书房、中国文化艺术发展促进会万蚨祥美术馆等; 270; -410; 320-404; 350-434; 东南; 文化设施用房，约200人. 4; 东城街道长坡社区党群服务中心; 90; -185; 30-50; 60-80; 南; 办公楼，约50人. |
| 环境保护目标 | 序号; 名称; 坐标/m; 水平距离（m）; 方位; 规模; 环境功能. X; Y; 厂界; 扩建项目. 5; 铜梁区老干部活动中心、捌久老火锅、金香健康管理中心等香滨路沿街商业用房; 0; -170; 30-60; 45-75; 南; 商业楼，约450人; 大气环境2类区《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准. 6; 金龙体育馆及商业用房; -90; -205; 68-300; 83-315; 商业用房，约1200人. 7; 龙腾盛世及商业用房; 0; -505; 360-500; 375-515; 住宅楼、商住楼、商业楼，约7200人. 8; 世纪阳光、君悦大豪园、金龙小区、祥龙花园等居民小区; -135; -75; 35-500; 155-620; 西南; 住宅楼、商住楼，约10000人. 9; 锦绣新城、龙苑花园、锦绣笙邻、祥龙花园、金国大厦等居民小区; -135; 0; 35-500; 155-620; 西; 住宅楼、商住楼，约10000人. 10; 铜梁新鸥鹏教育城; -135; 190; 85-300; 340-555; 西北; 商业楼，约300人. 11; 铜梁巴川中学; -180; 250; 155-500; 415-760; 西北; 初级中学，约15000人. 12; 锦绣笙邻、金龙花园等居民小区及商业; -500; 170; 415-500; 595-680; 住宅楼、商住楼，约1500人. 13; 第一书香及商业; -435; 485; 480-500; 740-760; 住宅楼、商住楼，约1500人. 14; 兰亭别院、阳光丽都新城、保利新城、龙迈时尚鑫街等居民小区及商业; 0; 190; 40-500; 275-735; 北; 住宅楼、商住楼，约10000人. 15; 燃气大厦; 195; 190; 120-190; 355-425; 商业楼，约200人. 16; 龙迈时代天街; 115; 480; 290-500; 525-725; 商业楼，约2000人. 17; 晶山LOMO及商业; 195; 280; 260-500; 440-680; 东北; 商业用房，约1200人. 18; 金之然家博城、吾悦广场、重百铜梁商场等商业; 310; 215; 215-500; 370-755; 住宅楼、商住楼、商业楼，约7200人. 注：空间相对位置以医院用地中心为坐标原点（经度106.0671，纬度29.8382）。 地表水环境保护目标见下表所示。 |
| 环境保护目标 | 表3-8 扩建项目地表水环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 距离（m）; 方位; 保护对象; 保护内容; 环境功能. X; Y. 1; 淮远河; /; /; 960; 南; 地表水体; 水质; 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准. 声环境保护目标见下表所示。 表3-9 扩建项目声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 水平距离（m）; 方位; 特征及规模; 环境功能. X; Y; 厂界; 扩建项目. 1; 御景天下小区; 110; 0; 0-50; 17-67; 东; 2栋住宅楼，30F，约335户，约1080人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类、4a类. 2; 东城街道长坡社区党群服务中心; 90; -185; 30-50; 60-80; 东南; 办公楼，2F，约50人; 4a类. 3; 铜梁区老干部活动中心; 17; -175; 35-50; 50-65; 南; 办公楼，3F，约100人; 4a类. 4; 世纪阳光小区; -135; -75; 35-50; 155-170; 西南; 2栋住宅楼，8F，约60户，约200人; 4a类. 5; 锦绣新城; -135; 0; 35-50; 155-170; 西; 5栋商住楼，7-8F，约200户，约650人; 4a类. 6; 兰亭别院小区; 0; 190; 40-50; 275-285; 北; 4栋商住楼，8-14F，240户，约750人; 4a类. 注：空间相对位置以医院用地中心为坐标原点。 扩建项目位于城市建成区，周围500m范围内无地下水环境保护目标。 扩建项目在医院现有用地范围内实施，无生态环境保护目标。 |

| - 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 污染物排放控 制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1 大气污染物排放控制标准 拟建项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放标准。 表3-10 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点; 无组织排放监控点浓度限值. 其他颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 周界外浓度最高点; 0.12. 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，具体标准值详见表3-11。 表3-11 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/％）; 1. 扩建项目三用型直燃式溴化锂吸收式机的天然气燃烧废气执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及其重庆市地方标准第1号修改单中大气污染物排放限值，详见表3-12。 ##### 表3-12 锅炉大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染因子; 颗粒物; SO2; NOx; 烟气黑度（林格曼黑度，级）. 排放推荐限值; 20; 50; 50; ≤1. 扩建项目依托的食堂产生的废气执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），详见表3.3-2。 ##### 表3-13 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。. |
| 污染物排放控 制标准 | 3.3.2废水 拟建项目营运期废水经隔油池、化粪池预处理后再进入医院现有污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入铜梁城区污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入淮远河，具体标准值详见表3-14和表3-15。 表3-14 医疗机构水污染物排放标准（日均值） 序号; 污染物名称; 预处理标准; 单位. 1; 粪大肠菌群数; 5000; （MPN/L）. 2; 肠道致病菌; —; /. 3; 肠道病毒; —; /. 4; pH; 6～9; /. 5; COD; 250; mg/L. 6; BOD5; 100; mg/L. 7; SS; 60; mg/L. 8; NH3-N; 45; mg/L. 9; 动植物油; 20; mg/L. 10; 石油类; 20; mg/L. 11; 阴离子表面活性剂(LAS); 10; mg/L. 12; 色度; —; 稀释倍数. 13; 挥发酚; 1; mg/L. 14; 总氰化物; 0.5; mg/L. 15; 总汞; 0.05; mg/L. 16; 总镉; 0.1; mg/L. 17; 总铬; 1.5; mg/L. 18; 六价铬; 0.5; mg/L. 19; 总砷; 0.5; mg/L. 20; 总铅; 1.0; mg/L. 21; 总银; 0.5; mg/L. 22; 总余氯1）2）; /; mg/L. 注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 ②*：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），标准值为45mg/L。. 表3-15 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; LAS; 粪大肠菌群数. 一级A标; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; 1000个/L. |
| 污染物排放控 制标准 | 标准; 石油类; 动植物油; 挥发酚; 总氰化物. 一级A标; ≤1; ≤1; ≤0.5; ≤0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值为：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，详见下表3-16。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 适用范围; 标准值. 昼间; 夜间. 4类; 香滨路、东莘路两侧30m范围内; 医院南侧、西侧厂界; 70; 55. 中兴东路两侧35m范围内; 医院北侧厂界. 2类; 其他区域; 医院东侧厂界; 60; 50. 3.3.4固废 生活垃圾、消毒处理后的污水处理站脱水污泥：实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。一般固废：按《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）进行分类，收集、贮存、运输、处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 危险废物：执行《国家危险废物名录（2021年版）》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），其中医疗废物按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2013〕45号）《国家危险废物名录（2021年版）》《医疗废物分类处置指南（试行）》（渝环〔2016〕453号）进行分类、收集、处置；贮存按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令〔2003〕第36号）《医疗废物分类目录》（2021年版）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等的要求执行。 |
| 总量控制指标 | （1）大气污染物 扩建项目新增污染物排放量： 氮氧化物：0.70t/a 二氧化硫：0.20t/a 颗粒物：0.27t/a 医院污染物排放量： 氮氧化物：1.07t/a 二氧化硫：0.57t/a 颗粒物：0.42t/a （2）水污染物 扩建项目新增污染物排放量： 排入市政管网水污染物：COD：6.0t/a，NH3-N：0.5t/a； 排入环境水污染物：COD：5.2t/a，NH3-N：0.5t/a 医院污染物排放量： 排入市政管网水污染物：COD：21.9t/a，NH3-N：2.0t/a； 排入环境水污染物：COD：19.7t/a，NH3-N：2.0t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 4.1施工期环境保护措施 - 4.1.1 废气防治措施 （1）实行封闭施工 拟建项目建筑工地实行全围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。围挡要坚固、稳定、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密封式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁保洁。 （2）加强施工现场扬尘控制 拟建项目安排工作人员定期洒水降尘。洒水次数根据天气情况而定，一般每天洒水1~2次；若遇见大风或干燥天气可适当增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量将减少28%~75%，极大减小了对周围环境的影响。对施工场地周围的主要道路进行洒水清扫，每天至少冲洗1次。采取人工清扫方式进行清洁，保证施工期周边环境卫生。 （3）加强施工现场运输车辆管理 水泥、弃土弃渣等均是易扬尘物质。因此，拟建项目运输车辆必须严格执行重庆市人民政府办公厅转发的《关于运输易扬尘物质车辆密闭式运输工作实施方案的通知》（渝办发〔2003〕228号文件）。密闭运输的车辆必须达到《重庆市加盖密闭车辆通用技术条件》的要求，并取得《重庆市密闭式运输扬尘物质车辆合格证》。运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏。运输车辆在进出口进行冲洗，防止车辆带泥上路。 （4）加强施工现场固废的管理 扩建项目施工期开挖表土集中堆放，并进行遮盖，施工结束后全部回填至绿化处。露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。 扩建项目设专人负责施工现场的弃土、建筑垃圾、建筑材料等处置、清运和堆放工作，对建筑垃圾、弃土应及时处理、清运，以减少占地。规范建筑渣场管理，做好建筑渣场的规范化、标准化管理，严格执行建筑渣土转运化制度。 |
| --- | --- |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | （5）加强施工现场的各项管理措施 绿化裸露的泥地，责任人应在建筑施工完成后及时对周边裸露泥地进行绿化。施工厂界出入口处悬挂明显的施工标牌和行车、行人安全标志以及门前三包责任书。通过洒水抑尘、施工材料加盖篷布等措施降低扬尘的产生和影响。 （6）加强装修废气控制 室内装修时使用的油漆、涂料、板材等建议采用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）环保型装修材料。此外，装修废气排放量小，属于间断性排放，通过加强通风，废气可得到有效地稀释扩散。 扩建项目施工期加强管理，施工期废气对环境的影响将会大大降低，对周围环境的影响将随施工的结束而消失。 - 4.2.2 废水防治措施 扩建项目施工期不设置施工营地，施工人员施工作业期间产生的生活污水可依托医院现有污水处理站处理。施工中车辆、施工机械冲洗等废水通过场地四周设排水沟收集至沉淀池后沉淀回用。施工期产生的废水对环境影响较小，随着施工期的结束，施工期对地表水环境的影响逐渐消除。 - 4.2.3 噪声防治措施 施工期的噪声污染是扩建项目主要污染问题，易引起噪声扰民事件。扩建项目位于城市建成区，施工场所周围100m范围内分布有居民楼，周围环境敏感。因此，扩建项目施工拟严格按照《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）等文件规定的降噪措施进行降噪，尤其注意对夜间施工的监督、管理，降噪措施如下： （1）建立健全管理制度 ①扩建项目施工过程中，除抢修、抢险施工作业外，中等学校招生考试、高等学校招生统一考试结束前15日内以及其他特殊活动期间，禁止夜间进行产生噪声扰民的活动。 ②扩建项目施工过程中，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢险施工作业以及特殊需要必须连续施工作业除外。因特殊需要必须连续施工作业的，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明，并于开始施工1 |
| 施工期环境保护措施 | 日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 ③扩建项目在施工现场设群众来访接待站，避免或减少扰民事件发生。定期对施工作业人员进行文明施工教育，倡导文明施工，增强全体施工人员防扰民的自觉意识。 （2）施工现场防噪声控制 ①人为噪声的控制。施工现场倡导文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，除抢险、抢修、救灾等紧急情况外，禁止使用高音广播喇叭，并尽量减少人为的大声喧哗，增强施工人员防止噪声扰民的自觉意识。 ②合理使用施工机械。施工机械和运输车辆是产生建筑施工噪声的主要原因，为减少施工噪声对声环境的影响，施工单位在施工过程中尽量采用先进的施工机械和技术，选用低噪声作业机具，禁止使用国家明令淘汰的机械设备，同时根据现场情况，合理布局。打桩机、挖掘机、推土机等高噪声施工机械四周设置吸声屏障。 ③合理布置施工机具。建设单位在施工期间合理布置施工机具，尽量布置在地块中部。在固定地点施工的机械设备设置在临时设备房内作业，如设置钢筋加工房、木材加工房等。 ④合理设置围挡。在施工现场四周设围挡。施工场界周围应设置不低于1.8m高的硬质围挡隔音。 （3）运输管理 运输车辆应尽量安排在昼间运输，严禁超速、超载。合理选择运输路线，尽量避开声环境敏感点。 综上所述，施工单位认真落实噪声防治措施，做到文明施工，能将施工期间噪声扰民现象降到最低，并使施工各阶段的厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 - 4.1.4 固废防治措施 扩建项目产生的固体废物为施工中产生少量的建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场，弃土运至合法弃土场处置，生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。采取上述措施后，施工期固废对环境影响较小。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1 废气环境影响和保护措施 根据工程分析可知，扩建项目产生的废气包括直燃机组燃烧废气、汽车尾气、污水处理站（含化粪池）臭气、食堂废气、医疗垃圾暂存处臭气、中药熬制废气、柴油发电机废气、检验废气、垃圾收集站臭气以及汽车尾气，其中精准医疗中心的地下车库产生的汽车尾气以及三用型直燃式溴化锂吸收式机组运行产生的直燃机组燃烧废气为新增废气。因此，本评价主要对直燃机组燃烧废气、汽车尾气进行环境影响评价。 扩建项目依托医院现有的污水处理站、食堂、医疗垃圾暂存间、危险废液暂存间、中药熬制间、柴油发电机、检验科、垃圾收集站等，仅对污水处理站进行改造，且各种废气治理措施不变。因此，本评价对污水处理站（含化粪池）臭气、食堂废气、医疗垃圾暂存处臭气、中药熬制废气、柴油发电机废气、检验废气、垃圾收集站臭气等进行简单分析。 （1）直燃机组燃烧废气 拟建项目在精准医疗中心-1F直燃机组机房内配置1台三用型直燃式溴化锂吸收式机组，其天然气消耗量为228Nm3/h。三用型直燃式溴化锂吸收式机组根据季节供热，早晚供热水，运行时长不固定，平均每天满负荷每天运行按12h计，全年运行365天，则全年运行时间约4380h，则天然气消耗量约99.9万Nm3/a。三用型直燃式溴化锂吸收式机组运行产生的废气来自天然气的燃烧，其主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数”，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3天然气。烟气量则采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中提供的经验公式进行计算。经验公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3； Qnet—气体燃料低位发热量，MJ/m3。 扩建项目使用的天然气为民用天然气，含硫量为100mg/m3。此外，民用天 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 然气低位发热量取42MJ/Nm3，其燃烧效率考虑为90%，则烟气量为13.68Nm3/m3天然气。 根据设计资料可知，医院拟配置的三用型直燃式溴化锂吸收式机组采用超低氮燃烧技术，其废气中的氮氧化物排放浓度连续稳定低于排放限值50mg/m3。因此，本评价氮氧化物排放浓度取50mg/m3。颗粒物排放浓度均低于排放限值20mg/m3。因此，本评价颗粒物排放浓度取20mg/m3。 扩建项目直燃机组燃烧废气中的污染物排放情况见下表。 表4-1直燃机组燃烧废气中的污染物产生情况一览表 天然气消耗量 （万Nm3/a）; 污染物; 产污系数 （kg/万m3天然气）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）. 99.9; 颗粒物; /; 20; 6.2×10-2; 2.7×10-1. SO2; 2; 14.62; 4.6×10-2; 2.0×10-1. NOX; /; 50; 1.6×10-1; 7.0×10-1. 烟气量; 13.68Nm3/m3; /; 3119.04m3/h; 1366.63万m3. 扩建项目拟配置的三用型直燃式溴化锂吸收式机组采用天然气加热，天然气属于清洁能源，同时采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中可行技术，故直燃机组燃烧废气能实现稳定排放。 拟建项目直燃机组燃烧废气收集后通过通风井引至医疗楼4F楼顶排放，其大气污染物颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单中新建锅炉大气污染排放浓度限值。直燃机组燃烧废气的污染物达标排放分析见下表。 表4-2 直燃机组燃烧废气中的污染物达标排放分析表 排放源; 排放口名称; 污染物; 排放情况; 排放标准; 达标 情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 三用型直燃式溴化锂吸收式机组; DA001; 颗粒物; 20; 6.2×10-2; 2.7×10-1; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单; 20; 达标. SO2; 14.62; 4.6×10-2; 2.0×10-1; 50; 达标. NOx; 50; 1.6×10-1; 7.0×10-1; 50; 达标. 根据上表可知，扩建项目DA001排气筒排放的 SO2、NOx、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其第1号修改单标准要求，对环境影响可接受。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （2）污水处理站（含化粪池）臭气 扩建项目的投运会导致污水处理站的废水处理量增加，臭气产生量随之增加。污水处理站臭气的主要成分为硫化氢、氨氮等。 扩建项目的实施将导致医院废水量增加，污水处理站臭气产生量随之增加。扩建项目依托的污水处理站位于医疗综合楼西侧，其臭气经活性炭吸附处理后引至绿化带并高于地面2.5m排放，排放口未朝向西侧居民楼，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理装置的恶臭气体必须进行除臭除味处理的要求。另扩建项目拟对污水处理站进行改造，前端增设化粪池对废水进行预处理。废水在新增化粪池的停留时间短，产生的废气单独收集并直接引至绿化带并高于地面2.5m排放。此外，污水处理站栅渣和污泥定期清掏，保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。因此，污水处理站（含化粪池）臭气排放量较小，对周边环境影响小。 （4）食堂废气 扩建项目依托科教楼现有食堂为提供住院病人以及职工提供餐食，食物在烹饪、煎炸过程中会有少量油烟、非甲烷总烃产生。根据现场调查可知，科教楼1F和2F分设病员食堂、职工食堂，产生的废气引至科教楼5F楼顶经油烟净化器处理后再排放。另医院食堂的燃料为清洁能源天然气，符合国家和重庆市环保政策的要求。 根据前文医院现有污染物情况及环保措施分析可知，食堂排放大气污染物的情况见下表。 表4-3 食堂废气排放情况一览表 排放源; 污染物; 最大排放浓度 mg/m3; 排放标准. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 病员食堂 职工食堂; 油烟; 0.979; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）; 1. 非甲烷总烃; 9.00; 10. 根据上表可知，医院排放的食堂废气中的油烟、非甲烷总烃的浓度均能满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）的要求，对环境影响不大。 扩建项目仅延长食堂的工作时间来满足新增病员、职工的就餐需求。医院早餐以蒸、煮为主，中餐、晚餐以烹饪、煎炸为主，故本次评价仅考虑中餐、晚 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 餐备餐过程产生的油烟及非甲烷总烃。根据医院提供的资料可知，扩建项目的实施预计延长食堂中餐、晚餐的烹饪、煎炸时间约1.0h。根据前文医院现有污染物情况及环保措施分析，扩建项目新增油烟、非甲烷总烃排放情况见下表。 表4-4 新增食堂废气排放情况一览表 污染物; 排放情况. 最大排放速率 kg/h; 新增排放时间 h/a; 排放量t/a. 油烟; 2.1×10-2; 365; 7.7×10-3. 非甲烷总烃; 1.9×10-1; 6.9×10-2. （5）生活垃圾站臭气 生活垃圾站如不妥善管理会产生臭气，其污染物主要包括氨、硫化氢、硫醇类和醛类等。 扩建项目依托的生活垃圾站位于医院西侧，为封闭式构筑物，通过容器收集、定期转运、定期消毒等方式减轻臭气产生量，故生活垃圾站臭气产生量小，对大气环境影响小。因此，扩建项目实施导致生活垃圾站新增臭气量少，对大气环境的影响不明显。 （6）医疗废物暂存处臭气 医疗废物在医疗废物暂存处暂存过程中会产生少量的臭气，其主要污染物为硫化氢、氨气等。 扩建项目的实施将导致医院现有医疗废物暂存处的暂存量增加，产生的废气随之增加。扩建项目依托的医疗废物暂存处位于医疗综合楼门诊部-1F、-2F，其中医疗废物暂存处1设置换气扇和空调设备进行通风换气，并保持恒定温度。医疗废物在医疗废物暂存处1的停留的时间不超过48小时，尽量做到日产日清，避免腐败发臭，减少废气产生。医疗废物暂存处1存放的特殊废液密闭保存，平均半年清运1次。此外，医疗废物暂存处内均安装有紫外光对臭气进行消毒后，而后利用排风扇引至室外排放，对周围环境影响小。扩建项目实施导致医疗废物暂存处新增臭气量少，对大气环境影响不明显。 （7）柴油发电机废气 柴油发电机的燃料采用0#柴油，运行会产生少量废气，其主要污染物为THC、NOX等。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 扩建项目依托医院现有柴油发电机为精准医疗中心的临时供电。现有柴油发电机安装在医疗综合楼住院部-1F的柴油发电机房，柴油发电机运行产生的废气通过专用通道引至医疗综合楼住院部24F楼顶排放。柴油发电机作为备用电源，使用时间短，废气排放量极少，对大气环境的影响不明显。 （8）煎药废气 中药煎制过程中会产生煎药异味。中药材种类繁多，药材不同、成分不同，故煎煮过程中散发的气味不一。虽然中药煎制产生的废气对大气环境和人体影响不大，但药材所含的独特挥发性物质对人的嗅觉器官会产生刺激性和不适。 扩建项目的实施将导致医院现有煎药室的工作量增加，产生的废气随之增加。扩建项目依托的煎药室位于医疗综合楼门诊部3F，中药煎煮过程产生的废气利用排风扇引至室外排放。扩建项目煎药量较小，异味产生量较小，对大气环境影响小。 （9）检验废气 医院检验科的部分化学试剂使用过程中因其挥发性产生少量检验废气，其主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢等。 扩建项目的实施将导致医院现有检验科的工作量增加，产生的废气随之增加。扩建项目依托的检验科位于医疗综合楼住院部3F，具有挥发性的化学试剂均在密闭的通风橱内进行，产生的废气经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放。检验废气产生量小，经活性炭吸附处理后对大气环境影响小。 扩建项目新增大气污染物排放情况见表4-5。 |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 新增大气污染物排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 1; 三用型直燃式溴化锂吸收式机组; 颗粒物; 有组织; 高空直排; 2.7×10-1; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单. 二氧化硫; 2.0×10-1; 14.62. 氮氧化物; 7.0×10-1; 30. 2; 食堂; 油烟; 有组织; 油烟净化器处置; 7.7×10-3; 0.979; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）. 非甲烷总烃; 6.9×10-2; 9.00. 3; 污水处理站; 氨气、硫化氢等; 无组织; 活性炭吸附; 少量; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 4; 停车场; 一氧化碳、氮氧化物、THC等; 无组织; 机械通风、室外排放; 少量; /. 5; 生活垃圾站; 氨气、硫化氢等; 无组织; 定期转运、定期消毒; 少量; /. 6; 医疗废物暂存处; 氨气、硫化氢等; 无组织; 紫外线消毒、机械通风、室外排放; 少量; /. 7; 柴油发电机房; 氮氧化物、THC等; 有组织; 机械通风、高空排放; 少量; /. 8; 煎药室; 异味; 无组织; 机械通风、室外排放; 少量; /. 9; 检验科; 非甲烷总烃、氯化氢等; 有组织; 机械通风、高空排放; 少量; /. - 4.2.2运营期废水影响和保护措施 医院产生的废水中生活污水所占比重较大，其主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH等，与常见生活污水相似，但其成分更为复杂，门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，必须经消毒灭菌后方可排放。医院污水的排放特点是水质的复杂性和水质、水量的不均衡性。在全年中，夏季排水量最大，而冬季排水量较小；在一天中则通常集中在 |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 上午7~9时以及下午18~20时出现排水高峰。 （1）废水处理方案 医院采用“雨污分流”制，院内雨水和道路冲刷水采用地面自然漫流方式，通过路边汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准接入市政污水管网，最终进入铜梁城区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮远河。因此，扩建项目的废水属于间接排放，对地表水环境影响较小。 （2）水污染物产排量核算 根据前文分析可知，扩建项目新增废水量约为286.8m3/d（104718.5m3/a）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、同类型医院项目以及根据前文医院现有污染物情况及环保措施分析，新增水污染物产排情况见下表。 表4-6 新增废水主要污染物排放统计表 污染物; 处理前; 污水处理站处理后; 市政污水处理厂后. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 最大浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 320; 33.5; 112; 11.7; 50; 5.2. BOD5; 150; 15.7; 22.2; 2.3; 10; 1.0. SS; 130; 13.6; 27; 2.8; 10; 1.0. NH3-N; 30; 3.1; 6.5; 6.8×10-1; 5; 5.2×10-1. LAS; 20; 2.1; 0.175; 1.8×10-2; 0.5; 1.8×10-2. 粪大肠菌群; 3×108MPN/L; /; 4700MPN/L; /; 1000个/L; /. 动植物油; 25; 2.6; 0.84; 8.8×10-2; 1; 8.8×10-2. 备注：因铜梁城区污水处理厂不仅处理城镇的生活污水，也处理白土坝片区的工业废水，故铜梁城区污水处理厂处理排放后的废水中污染物来源复杂。水中污染物排放浓度取《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的标准限值，并核算排放量；若标准限值高于扩建项目进入铜梁城区污水处理厂的污染物浓度，排放量取扩建项目进入铜梁城区污水处理厂的排放量。 - 废水处理措施可行性分析 医院现有废水量约806m3/d，新增废水量约286.8m3/d，总废水量约1195.7m3/d。医院污水处理站处理能力约1350m3/d，能满足扩建项目的需求。医院检验科、感染病区、食堂废水、放射性废水各自进行酸碱中和、消毒、隔油、衰变等预处理后再进入污水处理站处理，故污水处理站采用“二级处理+消毒” |
| 运营期环境影响和保护措施 | 工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）的要求。因此，扩建项目依托医院污水处理站处理废水可行。 （4）接入铜梁城区污水处理厂可行性分析 铜梁城区污水处理厂设计处理能力5万m3/d，其中一期处理规模为3万m3/d，采用奥贝尔氧化沟处理工艺；二期处理规模为2万m3/d，采用A2O氧化沟处理工艺，并于2015年7月通过验收投入运行。铜梁城区污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标后排入淮远河。 根据现场调查，扩建项目所在区域为铜梁城区污水处理厂接纳范围，且周围污水管网成熟，污水处理站处理后的废水能顺利进入市政污水管网。扩建项目新增废水量为286.8m3/d，远小于铜梁城区污水处理厂处理能力，且扩建项目排放的水污染浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后排入市政污水管网，所排放污染物种类均属于铜梁城区污水处理厂所涵盖范围，不会对污水处理厂运行造成影响。 医院污水处理站及排放口基本情况见表4-7-表4-8。 |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 医疗废水; 粪大肠菌群、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌; 进入铜梁城区污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; DW001; 污水 处理站; 化粪池+调节池+水解酸化池+生物接触池+斜管沉淀池+消毒池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-8 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理位置坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 106.0675; 29.8372; 398908.5; 进入铜梁城区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 24小时; 铜梁城区污水处理厂; 粪大肠菌群、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物; 粪大肠菌群≤1000MPN/ L、pH：6-9（无量纲）、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、动植物油≤1mg/L、石油类≤1mg/L、LAS≤0.5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总氰化物≤0.5mg/L. 4.2.3运营期声环境影响和保护措施 （1）设备噪声源强 ①室内声源 扩建项目拟配置1台三用型直燃式溴化锂吸收式机组，安装在精准医疗中心-1F直燃机房内，其噪声源强为95dB（A）； |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 另配套的2套泵组安装在精准医疗中心-1F冷冻机房内，其中空调系统专用泵组的噪声源强为85dB（A），空调系统、热水系统、冷却水系统共用泵组的噪声源强为90dB（A）。拟建精准医疗中心-2F拟布置1个生活水泵房以及多个集水坑，内设2~3个水泵，单个水泵噪声源强约80dB（A）。生活水泵房、集水坑所在医疗中心精准医疗中心-2F边界外均为土层，水泵噪声经双层楼板以及墙体的隔声后的噪声源强小，对医院厂界的声环境影响小，故本评价不予考虑。因此，本评价室内噪声源主要考虑三用型直燃式溴化锂吸收式机组、泵组。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源所在室内声场为近似扩散声场，室外的倍频率声压级计算公式： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp2—室外声压级； Lp1—某一室内声源靠近围护结构处产生的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 上式中Lp1计算公式： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，取0.03； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于半自由声场，换算公式如下： Lp（r）=Lw−20lgr−8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； |
| 运营期环境影响和保护措施 | Lw —由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 所有室内声源在维护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算式如下： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，取0.03； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于半自由声场，换算公式如下： Lp（r）=Lw−20lgr−8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw —由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 所有室内声源在维护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算式如下： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1ij—室内第j个i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 扩建项目的三用型直燃式溴化锂吸收式机组、泵组等噪声设备均拟采取减振措施，降噪量不低于约5dB(A)，故上述设备的噪声源强均降低5dB(A)。此外， |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 上述设备均布置在精准医疗中心的-1F，其边界外均为土层，故本评价仅考虑设备噪声经楼板隔声后的源强。精准医疗中心楼板为120mm混凝土，建筑隔声量约45dB(A)。扩建项目室内主要高噪声设备声源及治理情况下表。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 方位; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 距声源距离/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 直燃机组机房; 三用型直燃式溴化锂吸收式机组; 待定; 1; 95; 1; 室内布置、基础减振; 26; -128; -12; 上方; 6; 91.7; 24h; 45; 40.7; 1. 2; 冷冻站; 泵组（空调系统）; 待定; 1; 85; 1; 44; -125; -12; 6; 80.2; 86.4; 24h; 45; 35.4; 1. 泵组（空调系统、热水系统、冷却水系统）; 待定; 1; 90; 1; 33; -128; -12; 6; 85.2. 注：医院中心为原点（0，0），声源源强测点距离均为1m。 ②室外声源 扩建项目拟配置2台开放式低噪声冷却塔，安装在精准医疗中心屋顶，其噪声源强为85dB（A）。扩建项目室外主要高噪声设备声源及治理情况下表。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控 制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔1; 待定; 61; -105; -53; 85/1; 基础减振 隔声罩壳; 24h. 2; 冷却塔2; 待定; 61; -108; -53; 85/1; 24h. 注：医院中心为原点（0，0），声源源强测点距离均为1m。 |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 扩建项目的冷却塔采用基础减振、隔声罩壳等降噪措施的降噪量不低于约15dB(A)。因此，冷却塔噪声源强降为70dB(A)。 （3）噪声影响预测模式 ①室内噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）A.3.1.3可知，一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。扩建项目的三用型直燃式溴化锂吸收式机组、泵组分别位于直燃机组机房、冷冻站内，本评价将其视为面声源。 如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 图4-1给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<aπ时，几乎不衰减(Adiv≈0 )；当aπ<r<bπ，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg(rr0)；当r＞bπ时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg(rr0)。其中面声源的b＞a。图4-1中虚线为实际衰减量。 图4-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ②室外噪声影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室外声源在预测点产生的声级计算模型如下： |
| 运营期环境影响和保护措施 | LPr=LPr0+DC−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：LPr—距声源r处的A声级，dB； LPr0—参考位置r0处的A声级，dB DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L.的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar—声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB; Amisc—附加衰减量，dB； 本评价室外声源预测主要考虑几何发散引起的衰减，其衰减公式如下： Adiv=20lg(rr0) 设第 i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则扩建项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （4）预测参数 扩建项目室内声源预测参数见下表。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ##### 表4-11 室内声源预测参数表 方位; 直燃机组机房 （三用型直燃式溴化锂吸收式机组）; 冷冻站 （泵组）. 面声源参数; 与厂界最近距离/m; 面声源参数; 与厂界最近距离/m. a; b; a/π; bπ; a; b; a/π; bπ. 东; 7; 8; 2.2; 2.5; 72; 7; 20; 2.2; 6.4; 53. 南; 7; 13; 2.2; 4.1; 4; 7; 10; 2.2; 3.2; 4. 西; 7; 8; 2.2; 2.5; 118; 7; 20; 2.2; 6.4; 160. 北; 7; 13; 2.2; 4.1; 268; 7; 10; 2.2; 3.2; 271. 扩建项目室外声源预测参数见下表。 ##### 表4-12 室外声源预测参数表 噪声源; 与厂界最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 直燃机组机房; 72; 4; 118; 268. 冷冻站; 53; 4; 160; 271. 冷却塔1; 40; 43; 158; 242. 冷却塔2; 40; 40; 158; 245. （4）预测参数 医院各厂界噪声预测结果见下表。 ##### 表4-13 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测方位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值; 达标情况. 1; 东侧; 昼间; 40.8; 54; 54.2; 60; 达标. 夜间; 48; 48.8; 50; 达标. 2; 南侧; 昼间; 43.1; 62; 62.1; 70; 达标. 夜间; 51; 51.7; 55; 达标. 3; 西侧; 昼间; 29.0; 63; 63.0; 70; 达标. 夜间; 52; 52.0; 55; 达标. 4; 北侧; 昼间; 25.2; 64; 64.0; 70; 达标. 夜间; 52; 52.0; 55; 达标. 根据上表所示，扩建项目建成运营后，医院东侧昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））的要求，南侧、西侧、北侧厂界的昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））的要求。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （5）环境保护目标声环境噪声影响分析 声环境保护目标预测结果见下表。 ##### 表4-14 声环境保护目标预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护 目标名称; 背景值; 贡献值; 预测值; 噪声标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 御景天下小区; 50; 47; 40.8; 40.8; 50.5; 47.9; 60; 50; 达标; 达标. 2; 东城街道长坡社区党群服务中心; 61; 52; 41.2; 41.2; 61.0; 52.3; 70; 55; 达标; 达标. 3; 铜梁区老干部活动中心; 61; 52; 41.1; 41.1; 61.0; 52.1; 70; 55; 达标; 达标. 4; 世纪阳光小区; 62; 53; 27.3; 27.3; 62.0; 53.0; 70; 55; 达标; 达标. 5; 锦绣新城; 62; 53; 27.3; 27.3; 62.0; 53.0; 70; 55; 达标; 达标. 6; 兰亭别院小区; 63; 52; 24.0; 24.0; 63.0; 52.0; 70; 55; 达标; 达标. 根据上表所示，扩建项目建成运营后，医院东侧声环境保护目标的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））的要求，医院南侧、西侧、北侧声环境保护目标的昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））的要求。 因此，扩建项目在严格采取噪声治理措施后，营运期不会产生噪声扰民现象。 （6）噪声污染防治措施 扩建项目营运期须采取如下噪声防治措施： ①精准医疗中心室内拟张贴“请保持安静”等提示语。 ②在设备选型时，选用性能良好的低噪声设备，从源头控制噪声源强。 ③生活水泵房、集水坑拟布置在地下构建筑物（精准医疗中心-2F）内，通过内部布局控制噪声对外环境的影响。此外，各水泵基础进行减振，生活水泵房做密闭隔声处理。 ④直燃机组机房、冷冻站拟布置在地下构建筑物（精准医疗中心-1F）内，通过内部布局控制噪声对外环境的影响。此外，直燃机组机房、冷冻站做密闭隔声处理，三用型直燃式溴化锂吸收式机组、泵组基础进行减振。 ⑤冷却塔拟布置在精准医疗中心12F屋顶，设置基底减震，安装隔声罩。 ⑥扩建项目停车位设于地下停车库内。扩建项目建成营运后，应加强对进 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 出车库的车辆管理。院区内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序，消除在医院发生阻塞道路时，车主鸣笛的可能。 综上所述，扩建项目产生的噪声经过上述措施后，可实现达标排放，对周围环境的影响可接受。 4.2.4运营期固体废物影响和保护措施 扩建项目投入运营后主要为生活垃圾、一般固废与危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自一般住院病人及陪护、门诊病人及陪护、工作人员的日常生活垃圾，定期交环卫部门处理。类比同类型医院项目以及医院实际运行情况，住院病人生活垃圾产生量按0.5kg/床·d计，门诊病人生活垃圾按0.1kg/人·d计，工作人员生活垃圾按0.3kg/人·d计。扩建项目生活垃圾产生量见下表。 ##### 表4-15 扩建项目生活垃圾产生情况 名称; 核算指标; 产污规模; 每天产生量（kg/d）; 每年产生量（t/a）. 住院病人（含陪护）; 0.5kg/人·d; 400人/d; 200.0; 73.0. 门诊病人（含陪护）; 0.1kg/人·d; 1200人/d; 120.0; 43.8. 工作人员; 0.3kg/人·d; 572人/d; 171.6; 63.6. 合计; 491.6; 180.4. （2）一般固废 ①餐厨垃圾 餐厨垃圾包括厨余垃圾和废弃食用油脂。根据同类型食堂以及医院运行情况，厨余垃圾产生量约为0.06kg/人.餐.d，废弃食用油脂产生量约为厨余垃圾的0.5%。扩建项目新增用餐约为2916人次/d，则厨余垃圾产生量约为175.0kg/d（63.9t/a），废弃食用油脂产生量约0.9kg/d（0.3t/a）。医院按照《重庆市餐厨垃圾管理办法》(重庆市人民政府令第226号)的要求执行，即在餐厨垃圾产生后24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。 ②中药药渣 根据医院提供的资料，扩建项目导致中药熬制间的废中药渣增多，预计新增废中药渣约0.6t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》《医药工业废弃物处理设施工程技术规范》相关要求，扩建项目产生的中药药渣不涉及有毒 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 有害物质，不属于危险废物，为一般固废。中药药渣有异味，应单独密闭收集后，与生活垃圾统一交环卫部门处理。 ③无污染输液袋/瓶 根据《关于明确医疗垃圾分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）中规定，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶，未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，可按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）要求，无污染输液袋/瓶消毒后交输液瓶回收单位回收处理。根据医院提供的资料可知，扩建项目新增无污染输液袋/瓶约3.0t/a。 ④一般废包装材料 一般废包装材料是指未与药品直接接触的外包装材料，主要为未与药品直接接触的外包装材料，如硬纸板、包装纸盒等，交物资回收单位回收处理。根据医院提供的资料可知，扩建项目新增一般废包装材料约1.5t/a。 （3）危险废物 ①医疗废物 医疗废物主要来自病人的医疗诊疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫以及其他有害物质。根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类。 感染性废物（HW01 841-001-01）：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）。 损伤性废物（HW01 841-002-01）：主要指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）和载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 病理性废物（HW01 841-003-01）：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物等。包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官等以及病理切片后废弃的人体组织、器官、病理蜡块等。扩建项目主要为手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 化学性废物（HW01 841-004-01）：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学试剂废弃的汞血压计、汞温度计。 药物性废物（HW01 841-005-01）：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品（如：抗生素、非处方类药品等）、废弃血液制品等。 医疗废物分类目录见下表。 ##### 表4-16 医院产生医疗废物分类目录 序号; 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 产污位置. 1; 感染性废物 841-001-01; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 诊室、检验科、病房等. 2; 损伤性废物841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。; 手术室、 病房等. 3; 病理性废物 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 手术室等. |
| 运营期环境影响和保护措施 | 序号; 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 产污位置. 4; 化学性废物 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 药房、诊室、检验科等. 5; 药物性废物 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 药房、病房等. 类比同类型医院项目以及医院实际运行情况，住院病人医疗废物产生量按0.50kg/床·d计，门诊患者医疗废物按0.05kg/人·d计。扩建项目新增医疗废物见下表。 ##### 表4-17 新增医疗废物情况一览表 废物名称; 排污环节; 使用数; 核算指标; 日产生量(kg/d); 年产生量(t/a). 医疗 废物; 床位治疗; 400床; 0.50kg/d•床; 200.0; 73.0. 门诊病人; 1200人; 0.05kg/人•次; 60.0; 21.9. 合计; 260.0; 94.9. 根据原重庆市环境保护局、重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知（渝环〔2016〕453号），各医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的要求进行操作和管理。医疗废物消毒后用专用容器分类收集，妥善打包，暂存于医疗废物暂存处后交由有资质单位处置。 ②特殊废液 扩建项目在检验分析、治疗过程产生的少量特殊性质污水，主要含氰、汞、铬等重金属的废液等，属于危险废液。特殊废液主要来源于检验科和病理科，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“感染性废物”，废物类别及代码 HW08 841-004-01。扩建项目的投运会导致医疗综合楼的检验科、病理科工作量增加，特殊废液产生量随之增加。根据医院提供资料，扩建项目新增特殊废液约0.6t/a，暂存在特殊废液暂存处2内，定期交由有资质的单位处理。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ③污水处理站脱水污泥 污水处理过程产生的栅渣和污泥量与废水悬浮固体及处理工艺有关。根据同类型污水处理站的运行经验，医院污水处理站的化粪池、沉淀池等污泥产生量约为40kg污泥/100m3废水，平均含水率约97%。扩建项目新增废水量约286.8m3/d（104718.5m3/a），则扩建项目栅渣和污泥新增量约126.3kg/d（46.1t/a）。 医院污水处理站污泥富集大量细菌、 病毒、寄生虫卵等有毒有害物质，栅渣和污泥属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“感染性废物”，废物类别及代码 HW08 841-004-01。根据《重庆市环境保护局 重庆市卫生和计划生育委员会 关于印发<医疗废物分类处置指南（试行）>的通知》（渝环〔2016〕453号）可知，医院废水处理站污泥在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。因此，扩建项目污泥经消毒后交环卫部门处置。 ④废活性炭 污水处理站臭气净化处理过程中、检验科和病理科致病菌废气处理过程中会产生废活性炭，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物类别及代码 HW49 900-041-49。扩建项目的投运会导致污水处理站、检验科和病理科的工作量增加，废活性炭的产生量随之增加。根据医院提供资料，扩建项目新增废活性炭约为0.1t/a，分类暂存在医疗废物暂存处内，定期交由有资质单位处理。 各种固体废物年产生量和处置措施见下表。 表4-18 扩建项目固体废弃物产生及排放去向 序号; 废物名称; 固废性 质类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; SW64 其他垃圾; 900-099-S64; 180.0; 分类收集暂存在垃圾收集点，交环卫部门统一清运处理. 2; 中药药渣; 0.6. 3; 厨余垃圾; SW61 厨余垃圾; 900-002-S61; 64.2; 使用专用餐厨垃圾桶收集后交由餐厨垃圾单位统一收集处理. 4; 无污染输液袋/瓶; SW62 可回收物; 900-002-S62; 3.6; 消毒后交输液瓶回收单位进行回收处理. 5; 一般废包装材料; 900-001-S62900-002-S62; 1.5; 交物资回收单位回收处理. 一般固废小计; 69.9; /. |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 序号; 废物名称; 固废性 质类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 6; 污水处理站污泥; HW01 医疗废物; 841-001-01; 46.1; 委托专业单位进行消毒清掏、脱水干化后交环卫部门收集处理。. 7; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.1; 收集后存放在医疗废物暂存处1内，交由有资质的单位处理. 8; 医疗废物; 感染性废物; HW01 医疗废物; 841-001-01; 94.9; 暂存于医疗废物暂存处内，定期交有资质单位处置. 损伤性废物; 841-002-01. 药物性废物; 841-003-01. 化学性废物; 841-004-01. 病理性废物; 841-005-01. 9; 特殊废液; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.6; 暂存在医疗废物暂存处2，交由有资质的单位处理. 小计; 141.7; /. 合计; 391.6; /. 扩建项目危险废物汇总见下表。 表4-19 扩建项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 感染性废物; HW01 医疗废物; 841-001-01; 94.9; 诊疗活动; 固态; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的物品; 携带的病原微生物; 1d; In; 暂存于医疗废物暂存处，定期交有资质单位处置. 损伤性废物; 841-002-01; 固态; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 金属类锐器、玻璃类锐器、其他材料锐器; In. |
| 运营期环境影响和保护措施 | 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 病理性废物; HW01 医疗废物; 841-003-01; 94.9; 诊疗活动; 固态; 诊疗过程中产生的人体废弃物; 病理组织、尸体; 1d; In; 暂存于医疗废物暂存处，定期交有资质单位处置. 化学性废物; 841-004-01; 固态; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 含汞血压计、含汞体温计等; T/C/I/R. 药物性废物; 841-005-01; 固态; 过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药物; 过期药品、废弃的毒性药物、废弃疫苗及血液制品; In. 2; 特殊废液; HW01 医疗废物; 841-004-01; 0.6; 医学检验; 液态; 检验药剂; 检验药剂; 1d; T/C/I/R; 暂存在医疗废物暂存处2，交由有资质的单位处理. 3; 污水处理站污泥; HW01 医疗废物; 841-001-01; 46.1; 废水处理; 固态; 栅渣和污泥; 感染性废物（携带病原微生物）; 3个月; In; 委托专业单位进行消毒清掏、脱水干化后交环卫部门收集处理. 4; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.1; 污水处理站废气处理; 固态; 活性炭; 沾染毒性、感染性危险废物等; 6个月; T/In; 暂存医疗废物暂存处1内，交由有危险废物处理资质的单位处理. 危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-20危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 医疗废物暂存处1; 医疗废物; HW01医疗废物 HW49其他废物; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 医疗综合楼门诊部-1F; 15m2; 桶装加盖分类收集、储存; 1天. 危险废物; 900-041-49. 2; 医疗废物暂存处2; 医疗废物; HW01医疗废物; 841-004-01; 医疗综合楼门诊部-2F; 5m2; 桶装加盖分类收集、储存; 180天. （4）危险废物贮存场所的贮存能力合理性分析 扩建项目新增医疗废物、废活性炭等危险废物暂存在医疗废物暂存处内，污水处理站污泥经消毒后交环卫部门处置。 扩建项目依托的医疗废物暂存处1有效使用面积约15m2，平均每天转运一次危险废物（特殊废液除外）。扩建项目新增医疗废物、废活性炭等危险废物约95.0t/a，平均每天新增约0.3t/d，医疗废物暂存处1现已使用约10m2，剩余面积能满足新增危险废物的暂存需求。扩建项目依托的医疗废物暂存处2有效使用面积约5m2，平均半年转运1次特殊废液。扩建项目新增特殊废液约0.6t/a，平均半年新增约0.3t/d，特殊废液暂存间现已使用约2m2，剩余面积能满足新增特殊废液的暂存需求。 扩建项目依托的医疗废物暂存处已采取的环境污染防治措施如下： ①医疗废物暂存处布置在医疗综合楼门诊部-1F、-2F，已采取了防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施。 ②医院根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，并进行了分区暂存，避免不相容的危险废物接触、混合。此外，不同贮存分区之间采取过道隔离措施。 |

| 四、主要环境影响和保护措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ③医疗废物暂存处内地面、墙面裙脚以及接触危险废物的隔板和墙体等均采用了坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④医疗废物暂存处的地面与裙脚采取了表面防渗措施；其防渗材料与所接触的物料相容，贮存的危险废物未直接接触地面。医疗废物暂存处1配置专用废物桶分类存放危险废物，医疗废物暂存处2配置专用废物桶以及托盘存放特殊废液。 ⑤医疗废物暂存处门外张贴了危险废物的警示标识，并设置了门锁防止无关人员进入。 ⑥医疗废物暂存处的容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时无明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时有封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 4.2.5 环境监测计划 （1）验收监测 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）相关验收要求，验收监测内容包括：废水、废气、噪声，应委托具有资质的环境监测机构进行。 扩建项目验收监测计划详见下表。 ##### 表4-21 验收监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 废水; 污水处理站排放口; 粪大肠菌群、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总余氯; 监测2天 每天4次; 按照相关监测技术规范进行. 废气; 无组织; 污水处理站周边; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 监测2天 每天3次. |  |
| 运营期环境影响和保护措施 | 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 废气; 有组织; 直燃机组燃烧废气排气筒出口; 烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、排放浓度、排风速率、烟气黑度; 监测2天 每天3次; 按照相关监测技术规范进行. 食堂油烟; 烟气量、油烟、非甲烷总烃. 噪声; 厂界噪声; 昼、夜等效连续A声级; 监测2天 昼夜各1次. 声环境保护目标; 昼、夜等效连续A声级. （2）营运期监测 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，医院拟制定以下营运期监测计划，具体见下表。 ##### 表4-22 营运期监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 废水; 污水处理站排口; 流量; 自动监测; 按照相关监测技术规范进行. 化学需氧量. 氨氮. 废水; 污水处理站排口; pH; 1次/12小时. 悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 结核杆菌、五日化学需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 生物接触池; 总余氯; 1次/12小时. 检验科预处理池排口; 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银; 1次/季度. 衰变池排口; 总α、总β; 1次/季度. 废气; 污水处理站周界; H2S、NH3、臭气浓度、甲烷; 1次/季度. 直燃机组燃烧废气排气筒出口; 氮氧化物; 1次/月. 烟气量、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 1次/年. 食堂油烟; 烟气量、油烟、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 地块四周场界; 昼、夜等效连续A声级; 1次/季度. |  |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3环境风险 4.3.1风险调查 医院与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，致病性微生物存在产生环境风险的潜在可能。此外，医院运营过程中，柴油储油间、库房、检验科、病理科、医疗废物暂存间、特殊废液暂存间、液氧站等存在多种环境风险物质。医院涉及的环境风险物质主要为氯酸钠、盐酸、柴油、乙醇、医疗废物、氧气等，储存情况见表4-23。 ##### 表4-23 医院涉及化学品储存情况 序号; 风险物质; 储存位置; 储存方式; 最大储存量（t）. 1; 柴油; 储油间; 桶装; 3.0. 2; 乙醇; 库房、检验科、病理科等; 瓶装; 3.0. 3; 危险废物（含医疗废物）; 医疗废物暂存间、特殊废液暂存间; 桶装/袋装; 2.3. 4; 84消毒液（次氯酸钠）; 库房; 瓶装; 0.5. 5; 氧气; 液氧站; 瓶装; 1.0. 6; 环氧乙烷; 消毒供应中心; 瓶装; 0.2. 7; 盐酸; 检验科试剂库; 瓶装; 0.05. 4.3.2临界量Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算Q值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量及与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……，qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……，Qn 为每种危险物质的临界量，t。 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1各风险物质的临界量，并结合上表数据，计算各风险物质的Q值，详见下表。 ##### 表4-24 各风险物质Q值计算结果 ##### 名称; ##### CAS号; ##### 临界量t; ##### 储存量t; ##### 比值Q. 柴油; /; 2500; 3.0; 0.001. |  |
| 运营期环境影响和保护措施 | ##### 名称; ##### CAS号; ##### 临界量t; ##### 储存量t; ##### 比值Q. 乙醇; 64-17-5; 500; 3.0; 0.006. 危险废物（含医疗废物）; /; 50; 2.3; 0.046. 含氯消毒制剂（次氯酸钠）; 7681-52-9; 5; 0.5; 0.100. 氧气; 7782-44-7; 200; 50.0; 0.250. 环氧乙烷; 75-21-8; 7.5; 0.2; 0.027. 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.1; 0.013. 合计; 0.443. 注：乙醇、液氧临界量参照《危险化学品重大危险源识别》(GB18218-2018) 的临界量数据；医疗废物、危险废物参照健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)，临界量为50t。 由上表可知，医院危险物质数量与临界量比值 Q=0.443（Q＜1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）可知，扩建项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 4.3.3风险识别 扩建项目医疗过程中化学试剂使用、污水处理站运行、危险废物（含医疗废物）暂存及柴油暂存等特点，扩建项目环境风险因素识别见下表。 ##### 表4-25 扩建项目可能出现的环境风险因素识别 风险设施; 风险因素; 风险类型. 污水处理站; 停电、设备事故; 医院污水超标排放. 医疗废物暂存处; 贮存不当，容器破裂; 泄露. 危险品库、检验科等试剂; 贮存不当，容器破裂; 泄露. 柴油发电机柴油; 贮存不当，容器破裂; 泄露、火灾. 液氧站氧气; 贮存不当，容器破裂; 泄露、火灾. 4.3.4 环境风险分析 扩建项目的实施不会导致柴油发电机储油间的柴油增加，故本评价主要考虑污水处理站、医疗废物暂存处、液氧站以及化学药剂运输、存储、使用过程中的环境风险。 （1）污水处理站环境风险分析 扩建项目拟对医院污水处理站进行改造。医院污水处理站非正常使用（如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等）导致废水污染物未经处理直接排放至城市污水管网而引起的污染风险事故。医院废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | ①对环境的影响 污水处理站发生事故排放时，非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道水质造成一定的影响，对最终进入铜梁城区污水处理厂处理的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响，并将威胁受纳水体（淮远河）的水质。为避免此类事故发生，应同时加强日常的运行管理。 ②医疗废水病原细菌、病毒的影响分析 医院在每日接待各种病人中，避免不了接触各种传染病或结核病人，因而不可避免地会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分枝杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见下表。 ##### 表4-26 病原细菌在水中存活天数一览表 菌种; 蒸馏水; 无菌水; 污染水; 自来水; 河水; 井水. 大肠杆菌; 21—72; 8—365; …; 2—262; 21—183; …. 伤寒杆菌; 3—81; 6—383; 2—42; 2—93; 4—183; 1.5—107. 甲副伤寒杆菌; 73—88; 22—55; …; …; …; …. 乙副伤寒杆菌; 27—150; 29—167; 2—42; 27—37; …; …. 痢疾杆菌; 3—39; 2—72; 2—4; 15—27; 12—92; 1—92. 霍乱杆菌; 0.5—214; 3—392; 0.5—213; 4—28; 0.5—92; 4—45. 布氏杆菌; …; 6—168; 7—77; 5—85; …; …. 肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒、REO病毒等。这些病毒都能介水传播。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病暴发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。因此，医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。 ③对铜梁城区污水处理厂处理的影响 医院污水处理站发生事故排放时，会加大污染负荷，将对市政污水管道水 |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 质造成一定的影响，对最终进入铜梁城区污水处理厂处理的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。 铜梁城区污水处理厂目前处理规模为5万m3/d，采用奥贝尔氧化沟处理工艺、A2O氧化沟处理工艺，医院每天排放污水约1195.7m3/d，占例小。故医院污水处理站事故排放对城市污水处理厂影响小，在可接受的范围内。 ④沼气引发火灾爆炸风险及防范措施 沼气是多种气体的混合物，一般含甲烷50%～70%，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢等。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6%～20.8%（按体积计）的沼气时，就会形成爆炸性的混合气体。由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦发生沼气泄漏事故时，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。 医院制定有应急预案，确保发生事故时能有效、及时、安全地处理。医院应在污水处理站区域设置警示标志，防止明火靠近。 （2） 危险废物（含医疗废物）风险分析 扩建项目产生的危险废物主要包括医疗废物、特殊废液、污水处理站污泥、废活性炭管等。特殊废液主要为含重金属的化学试剂，污泥携带有携带病原微生物，废活性炭沾染有毒性、感染性危险废物。危险废物如发生泄漏进入外环 境，易对土壤、地表水及地下水环境造成影响。 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 废物和生活垃圾混合一起，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。 （3）危险化学品运输、贮存、使用过程的环境风险分析 根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）内容，危险化学品包括16类；按照化学品分类，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多。医院治疗使用的精神药品、麻醉药品中均有危险化学品。因此在其贮运过程中均存在潜在危险，风险如下： ①运输过程中因长时间振动可造成化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 ②由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。 ③在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄漏。 ④环氧乙烷贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏、火灾爆炸等。 （4） 液氧站环境风险分析 扩建项目依托的液氧站内设有液氧罐及汽化设施，液态氧经汽化后经管道输送至各病房，供氧系统由计算机自动控制。 氧气有强烈的助燃性，如与易燃物质混合在一起易引发火灾。同时常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒，吸入高浓度氧气时，会出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧。液氧站、高压氧气储气罐均为压力容器，还存在爆炸的可能性。 4.3.4环境风险防范措施 （1）污水处理站环境风险防范措施 ①污水处理站及室外污水管网已按照重点防渗区做好了防渗处理，并对污水处理站改造部分拟按照重点防渗区做好防渗处理。 ②加强医院医疗污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 时而造成污水超标排放。 ③污水处理站设置有双路电源或应急电源，保证污水处理站用电，防止因停电造成污水超标排放。 ④根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。医院设置有感染性疾病科相关用房，其废水单独收集进行消毒预处理后再进入污水处理站处理。医院提供的资料可知，感染性疾病科设置处理能力为10m3/d的废水消毒预处理设施对传染病床区的废水进行消毒预处理，并配套1个有效容积为10m3的应急事故池，目前感染性疾病科传染病床区的废水产生量约8m3/d，应急事故池能满足传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量的100%的要求。扩建项目建成投运后，医院废水总产生量约1195.7m3，扩建项目化粪池旁建设1个有效容积约450m3的应急事故池，能满足非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量的30%的要求。污水处理站发生事故时，使用切换阀将废水排入应急事故池内暂存，严禁直接排入城市污水管网。待污水处理站正常运行时，将应急事故池废水泵入污水处理站进行处理。 ⑤医院加强污水处理站的日常运行维护与管理，防止设施失效，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ⑥污水处理站出现故障时，立即通知医院内各部门，在不影响诊疗、病患生活的情况下，住院病人暂停洗漱，尽量减少医院污水的产生量；同时采用人工投加混凝剂、消毒剂的方式，对医院污水进行沉淀、消毒处理，避免医疗废水未经处理直接排入污水处理厂。 ⑦制定有完善的事故应急预案，为减少事故后果而预先制定的抢险救援方案，是进行事故救援活动的行动指南。 此外，改建污水处理站委托有资质的单位进行设计、安装、调试，确保污水达标排放。 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | （2） 危险废物（含医疗废物）风险防范措施 危险废物（含医疗废物）的具有极大危害性，在收集、贮存、运送的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的危险废物（含医疗废物）得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①对扩建项目产生的危险废物（含医疗废物）进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。各类废物不能混合收集。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 黄色——700×550mm塑料袋：感染性废物； 红色——700×550mm塑料袋：传染性废物； 绿色——400×300mm塑料袋：损伤性废物； 红色——400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱符合下列要求： 印有红色“传染性废物”——600×400×500mm纸箱； 印有绿色“损伤性废物”——400×200×300mm纸箱； 印有红色“传染性损伤性废物”——600×400×500mm纸箱。 各类废物分类应在每科室、每病房设置分类收集箱进行分类收集。 ②严格遵循危险废物（含医疗废物）的贮存和运送的相关规定 扩建项目依托的医疗废物暂存处位于医疗综合楼门诊部-1F、-2F内，远离医疗区、人员活动区。此外，医疗废物暂存处旁均有停车位，方便车辆运输。此外，医院还应达到以下要求： - 医疗废物暂存处1中的医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物暂存处2中的特殊废液暂时贮存的时间不得超过半年，医院必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存处消毒； - 医疗废物暂存处有严密的封闭措施，设有专职人员管理，防止非工作 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | - 人员接触医疗废物、危险废物； - 医疗废物暂存处设置有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；易于清洁和消毒； - 医疗废物暂存处设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； - 医疗废物暂存间配置有冰柜，具备低温贮存病理性废物的条件； - 特殊废液暂存间设置有托盘，防止特殊废液泄漏。 （3）危险化学品环境风险防范措施 医院一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，易燃易爆气体储存远离火源，只要严格按照管理办法执行，不会对周围环境和人群健康造成损害。 （4）液氧站环境风险防范措施 按照《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0187-1994）、《医用氧舱安全管理规定》等的规定建设、管理；保持通风良好、远离火种、热源。 4.3.5应急预案 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）〉的通知》（环办应急〔2018〕8号）等相关要求，医院制定了《重庆市铜梁区人民医院总体应急预案》，指导各部门在事故发生后如何有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 医院制定的《重庆市铜梁区人民医院总体应急预案》主要由“总则”“组织体系”“预防与预警”“应急处置”“信息发布”“后期处置”“培训与演练”“责任”“其他”构成，包含有应急指挥机构、应急物资准备、事故应急处理步骤和程序、应急处理原则和预防措施等内容，但未针对环境风险事故给出事故应急处理步骤和程序、应急处理原则和预防措施。医院应针对环境风险事故完善《重庆市铜梁区人民医院总体应急预案》。 4.3.6 风险评价结论 扩建项目潜在环境事故为医疗废水事故性排放。医院应加强管理，搞好劳 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 动保护，落实设备、设施的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，医院只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案及时处理，扩建项目造成的风险是可控制的。扩建建成投运后，医院应及时完善突发环境事件风险评估和应急预案，并报重庆市铜梁区生态环境局备案。 综上所述，扩建项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 4.2.8 外环境对拟建项目的影响 扩建项目为医院项目，故在运营期其自身也是一个重要的环境敏感目标。 （1）城市道路的影响 根据现场调查，扩建项目所在医院周边50m范围内主要为居民楼、商住楼、商业楼以及城市道路、绿化等，无工业企业分布，无KTV、商场等高噪声污染源。 根据现场调查可知，扩建项目所在医院南侧临城市次干道香滨路，西侧临城市次干道东莘路，北侧临城市主干道中兴东路。香滨路、东莘路、中兴东路的路面均为沥青路面，其中香滨路路宽约15米，双向4车道；东莘路路宽约22米，双向6车道；中兴东路路宽约25米，双向8车道。 根据医院总平面布置图及周围环境关系图可知，医院内建筑距离城市道路路沿均超过12m，且两者之间均设置有绿化带，交通噪声对其影响有限。扩建项目所在医院位于城市建设区，香滨路、东莘路、中兴东路已运行多年，车流量几近饱和，对医院声环境的影响趋于稳定。本评价在医院四周厂界外1m各布置了1个厂界环境噪声监测点，并在医院四周最近的声环境保护目标处布置了1个环境噪声监测点，且临城市道路侧的声环境保护目标距离城市道路路沿的距离较医院远。根据监测结果可知，重庆市铜梁区人民医院邻城市道路侧的厂界噪声监测结果为62~64dB(A)，夜间厂界噪声监测结果为51~52dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）；临车市道路侧的声环境保护目标处的昼间环境噪声监测结果为61~63dB(A)，夜间环境噪声监测结果为52~53dB(A)， |  |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 低于4a类标准限值（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。因此，医院周围邻近城市道路对医院的声环境影响在可接受范围内。 医院对内部声环境要求较高，故必须采取一定的自我保护措施。本次评价提出以下要求： ①拟建精准医疗中心临城市次干道香滨路侧各楼层采用双层中空玻璃塑钢隔声门窗或立静隔音窗，隔声量可达10~20 dB（A）以上，立静隔音窗对于低频噪音（大卡车、公交车、货车等）隔音效果极佳，安装后室内噪声一般可在55dB以下； ②建精准医疗中心的建筑墙体采用空心砖等方法来降低交通噪声影响。 （2）工业企业的影响 扩建项目所在医院东侧约1.6km为姜家岩片区（工业园），南侧约1.3km为白土坝片区（工业园），姜家岩片区、白土坝片区内的工业企业主要涉及苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、非甲烷总烃、铬酸雾、氟化物、硫酸雾、臭氧、挥发性有机物、一氧化碳、PM2.5、硫化氢、氨、甲醇等大气污染物的排放。 根据《铜梁高新区中心城区、旧县、大庙组团环评监测检测报告》（源(检)字【2023】第HP08号）可知，扩建项目所在区域的环境空气质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2010）中二级标准的要求，也满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准要求。因此，姜家岩片区、白土坝片区的工业企业对扩建项目的影响在可接受范围内。 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三用型直燃式溴化锂吸收式机组 | 烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等 | 三用型直燃式溴化锂吸收式机组的燃料为天然气，属于清洁能源。三用型直燃式溴化锂吸收式机组采用低氮燃烧技术，直燃机组燃烧废气最终引至精准医疗中心12F楼顶高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单标准中其他区域标准限值：颗粒物：20mg/m3；氮氧化物：50mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、烟气黑度≤1 |
|  | 地下车库 | 一氧化氮、氮氧化物、有机废气等 | 引至地面绿化带排放 | / |
|  | 污水处理站 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 污水处理站废气经活性炭吸附后引至附近绿化带排放，其中化粪池废气收集后引至绿化带直接排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准；臭气浓度≤10（无量纲）、氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、氯气：0.1mg/m3、甲烷最高体积百分数：1% |
|  | 食堂厨房 | 油烟、非甲烷总烃 | 食堂废气经油烟净化器处理后引至科教楼5F楼顶排放 | / |
|  | 检验科 | 氯化氢、总挥发性有机物等 | 检验废气经活性炭吸附处理后引至医疗综合楼4F楼顶排放 | / |
|  | 柴油发电机 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机物等 | 柴油发电机废气引至医疗综合楼住院部24F楼顶排放 | / |
|  | 垃圾收集站 | 臭气 | 垃圾收集站定期杀菌，及时清运，减少废气产生 | / |
|  | 煎药室 | 异味 | 煎药室废气利用排风扇引至室外排放 | / |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废物暂存处 | 臭气 | 紫外线灯消毒，废气利用排风扇引至室外 | / |
| 地表水环境 | WS01综合污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群、LAS、动植物油 | 精准医疗中心的废水经污水处理站（处理能力为1350m3/d）处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后排入市政管网，最终进入铜梁城区污水处理厂处理达标后再排入淮远河。污水处理站处理工艺为：“二级处理+消毒” | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中标准限值要求，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值要求：6≤pH≤9、COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、粪大肠杆菌群≤5000MPN/L、LAS≤100mg/L、动植物油≤20mg/L |
| 声环境 | 四周厂界 | 诊疗噪声 设备噪声 | 基础减震、墙体隔声、加强管理 | 医院厂界东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；其他区域执行4类标准：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 垃圾收集站布置在拟建精准医疗中心和科教楼、医疗综合楼之间，并设置垃圾桶收集，交市政环卫部门统一清运、处置。 （2）一般固体废物 餐厨垃圾及隔油池污泥：隔油池污泥定期清掏，餐厨垃圾采用专用餐厨垃圾桶收集。餐厨垃圾及隔油池污泥，即在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。 |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 中药药渣：设置垃圾桶收集，单独打包并暂存在垃圾收集点，与生活垃圾一起交市政环卫部门统一清运、处置。 无污染输液袋/瓶：暂存于一般固废暂存间，消毒后交输液瓶回收单位回收处理。一般固废暂存间位于医疗综合楼门诊部-1F，建筑面积约20m2。 废包装材料：暂存于一般固废暂存间，定期交物资回收公司回收。 （3）危险废物 医疗废物：医疗废物分类收集暂存在医疗废物暂存处1内，定期交有资质的单位处置。医疗废物暂存处位于医疗综合楼门诊部-1F，建筑面积约15m2，内设紫外线消毒灯消毒，空调控制其室温。 特殊废液：特殊废液收集暂存于医疗废物暂存处2，定期交有资质的单位处置。医疗废物暂存处位于医疗综合楼门诊部-2F，建筑面积约5m2，内设紫外线消毒灯消毒。 废活性炭：废活性炭暂存在医疗废物暂存处1内，定期交有资质的单位处置。 污水处理站污泥：委托专业单位进行清掏，采用生石灰消毒、脱水干化后交环卫部门清运、处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、扩散、应急响应全方位进行控制； （2）建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域，重点设施开展隐患排查； （3）对污水处理站的事故池、化粪池等区域采取重点防渗措施，防止废水等液体泄漏污染土壤和地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强污水处理站的设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养和检修； （2）污水处理站新建的应急事故池、化粪池采取重点防渗措施，应急事故池配备应急水泵（双接源）； （3）污水处理站的加药间加强通风、防雨防潮等措施，采取重点防渗措施，设置门槛； （4）加强员工培训，建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程及应急救援预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）施工期 施工期应安排1名环境管理人员承担环境管理工作。掌握施工期环境污染状况，根据批准后的环境影响报告表，制定施工期环保计划、污染治理实施计划，结合项目特点将环保计划落实到工程各个阶段，最大限度地减少污染物的排放量，将污染防治措施落实到施工与环境监理合同中，加强环境工程的监督管理工作。 （2）运营期 运营期应安排1名环境管理人员承担环境管理工作。负责环保设施的正常运行、维护与管理，负责监测计划的制定，建立环保档案，并加强水资源及环境保护宣传教育，增强人们环境意识，创造优美舒适的医疗环境。 （3）排污口规整 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24 号）以及重庆市生态环境局《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）要求，建立规范的排污口。 （4）环保设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使 |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他环境 管理要求 | 用的“三同时”制度。项目竣工后，医院应根据《建设项目竣工环境保护暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关要求，开展项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目属于基本医疗服务设施建设，符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，选址合理，采取“三废”及噪声的治理措施，经济技术可行，措施有效。项目实施后，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本项目对当地及区域的环境质量影响甚微。因此从环境保护的角度考虑，评价认为，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.5×10-1 | / | / | 2.7×10-1 | / | 4.2×10-1 | +2.7×10-1 |
|  | 二氧化硫 | 3.7×10-1 | / | / | 2.0×10-1 | / | 5.7×10-1 | +2.0×10-1 |
|  | 氮氧化物 | 3.7×10-1 | / | / | 7.0×10-1 | / | 1.7 | +7.0×10-1 |
|  | 油烟 | 3.8×10-2 | / | / | 7.7×10-3 | / | 4.6×10-2 | +7.7×10-3 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.5×10-1 | / | / | 6.9×10-2 | / | 4.2×10-1 | +6.9×10-2 |
| 废水 | 水量 | 294190.0 | / | / | 104718.5 | 0 | 398908.5 | +294190.0 |
|  | COD | 14.7 | / | / | 5.2 | 0 | 19.7 | +5.2 |
|  | BOD5 | 5.9 | / | / | 1.0 | 0 | 6.9 | +1.0 |
|  | SS | 5.9 | / | / | 1.0 | 0 | 6.9 | +1.0 |
|  | NH3-N | 1.5 | / | / | 5.2×10-1 | 0 | 2.0 | +5.2×10-1 |
|  | LAS | 5.1×10-2 | / | / | 1.8×10-2 | 0 | 6.9×10-2 | +1.8×10-2 |
|  | 动植物油 | 2.5×10-1 | / | / | 8.8×10-2 | 0 | 3.4×10-1 | +8.8×10-2 |
|  | 粪大肠菌群 | / | / | / | / | 0 | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 450.0 | / | 0 | 180.0 | 0 | 630.0 | +180.0 |
|  | 餐厨垃圾 | 165.8 | / | 0 | 64.2 | 0 | 330.0 | +64.2 |
|  | 中药药渣 | 1.4 | / | 0 | 0.6 | 0 | 2.0 | +0.6 |
|  | 无污染输液袋/瓶 | 6.6 | / | 0 | 3.0 | 0 | 9.6 | +3.0 |
|  | 废包装材料 | 3.2 | / | 0 | 1.5 | 0 | 4.7 | +1.5 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 203.0 | / | / | 94.9 | 0 | 297.9 | +94.9 |
|  | 特殊废液 | 1.5 | / | / | 0.6 | 0 | 2.1 | +0.6 |
|  | 废活性炭 | 0.5 | / | / | 0.1 | 0 | 0.6 | +0.1 |
|  | 废紫外线消毒灯 | 0.005 | / | / | 0 | 0 | 0.005 | +0 |
|  | 污水处理设施污泥 | 110.0 | / | / | 46.1 | 0 | 156.1 | +46.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①