## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 140,067.52
|  | (大写): | 壹拾肆万零陆拾柒元伍角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3466.4
(大写): |  |  |  | 叁仟肆佰陆拾陆元肆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 119613.39
1.1 | C安装工程 | 119613.39
2 | 措施项目费 | 5337.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3466.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2290.9 |  | －
5 | 税金 | 12825.95 |  | －
设计费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 140,067.52
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 5337.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3466.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 192.95
措施项目费合计=1+2 |  | 5337.28

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030410001001 | 零星五金金具 | [项目特征] 1.名称:零星五金金具 2.主要包括内容:拉线棒2根、平行挂板3付、楔形线夹7套、跌避横担4块、槽钢横担2块、跳线横担4块、计度箱横担2块、横担联板12块、角钢衬脚12块、角铁衬脚2块、M垫铁17块、圆钢抱箍9付、拉线抱箍5付、双撑足抱箍4付、承力抱箍2付、单头螺栓100套、双头螺栓18套、C型设备线夹31个、铜鼻端子8只、C型线夹18个、耐张线夹12套、U型挂环4套、直角挂板8套、单联碗头15套、球头挂环15套、高压熔丝4根、钢芯铝绞线10公斤、钢绞线45公斤 3.其他:满足设计图和电力局验收要求 [工作内容] 1.零星五金金具安装 | 批 | 1 |  | 7258.03 | 7258.03
2 | 030410001002 | 五金金具、电杆及其他材料运输与装卸 | [项目特征] 1.名称:五金金具、电杆及其他材料运输与装卸 2.运距:从铜梁城区运至现场50公里，厂内运距100米 3.其他:满足设计图和电力局验收要求 [工作内容] 1.材料运输和装卸 | t | 16 |  | 255.7 | 4091.2
3 | 030410001003 | 电杆组立190*12m | [项目特征] 1.名称:普通锥形杆 2.规格:190*12 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 | 根 | 1 |  | 3493.47 | 3493.47
本页小计 | [7 empty] | 14842.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030410001004 | 电杆组立190*15m | [项目特征] 1.名称:普通锥形杆 2.规格:190*15 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 | 根 | 2 |  | 4708.82 | 9417.64
5 | 030410001005 | 拉线盘 | [项目特征] 1.名称:拉线盘 2.规格:800mm*400mm*200mm [工作内容] 1.土(石)方挖填 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.拉线制作、安装 | 块 | 2 |  | 940.71 | 1881.42
6 | 030409002002 | 镀锌接地扁铁 | [项目特征] 1.名称:镀锌接地扁铁 2.规格:50*6 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 96 |  | 118.39 | 11365.44
7 | 030409001001 | 角钢接地极 | [项目特征] 1.名称:角钢接地极 2.规格:50*5*2500 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 8 |  | 266.48 | 2131.84
8 | 030410002001 | 横担组装 | [项目特征] 1.名称:通用横担 2.规格:75*8*2000 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 3 |  | 387.92 | 1163.76
本页小计 | [7 empty] | 25960.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030410002002 | 低压四线横担75*8*1500 | [项目特征] 1.名称:低压四线横担 2.规格:75*8*2000 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2 |  | 197.48 | 394.96
10 | 030410002003 | 横担组装 | [项目特征] 1.名称:领线横担 2.规格:70*7*2000 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2 |  | 327.34 | 654.68
11 | 030410002004 | 针式绝缘子 | [项目特征] 1.名称:针式绝缘子 2.规格:P-10T [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 6 |  | 30.59 | 183.54
12 | 030410002005 | 柱式绝缘子 | [项目特征] 1.名称:柱式绝缘子 2.规格:57-2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 1 |  | 76.24 | 76.24
13 | 030410002006 | 悬式绝缘子 | [项目特征] 1.名称:悬式绝缘子 2.规格:XP-70 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 27 |  | 44.83 | 1210.41
14 | 030410002007 | 瓷横担绝缘子 | [项目特征] 1.名称:瓷横担绝缘子 2.规格:SC-185 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 11 |  | 69.38 | 763.18
本页小计 | [7 empty] | 3283.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030401001003 | 油浸电力变压器 | [项目特征] 1.名称:油浸电力变压器 2.型号:10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸，NX3，叠铁心，无励磁调压 3.容量(kV·A):400 4.电压(kV):10KV [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 1 |  | 57898.69 | 57898.69
16 | 030410004001 | 氧化锌避雷器(带脱扣器） | [项目特征] 1.名称:氧化锌避雷器 2.规格:HY5WS-17/50 3.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.接地 | 组 | 2 |  | 1093.99 | 2187.98
17 | 030410004002 | 氧化锌避雷器 | [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 180.34 | 180.34
18 | 030410004003 | 户外跌落式熔断器 | [项目特征] 1.名称:户外跌落式熔断器 2.型号:12kv/100A 3.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 1438.14 | 1438.14
本页小计 | [7 empty] | 61705.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030410004004 | 低压熔断刀闸 | [项目特征] 1.名称:低压熔断刀闸 2.型号:12kv/630A 3.电压等级(kV):0.4 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 1269.77 | 1269.77
20 | 040205004001 | 安全警示标志牌、配变台区运行标志牌 | [项目特征] 1.类型:安全警示标志牌、配变台区运行标志牌 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 2 |  | 53.12 | 106.24
21 | 030410003001 | 布电线ZC-BV-70 | [项目特征] 1.名称:布电线ZC-BV-70 2.型号:布电线ZC-BV-70 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | m | 20 |  | 50.04 | 1000.8
22 | 030410003002 | 导线AC10KV-JKLGYJ-50架设 | [项目特征] 1.名称:导线AC10KV-JKLGYJ-50架设 2.型号:导线AC10KV-JKLGYJ-50 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.324 |  | 8914.88 | 2888.42
23 | 030410003003 | 导线AC10KV-JKLYJ-50架设 | [项目特征] 1.名称:导线AC10KV-JKLYJ-50架设 2.型号:AC10KV-JKLYJ-50 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.045 |  | 7643.94 | 343.98
本页小计 | [7 empty] | 5609.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030410003004 | 导线AC10KV-JKLYJ-240架设 | [项目特征] 1.名称:导线AC10KV-JKLYJ-240架设 2.型号:导线AC10KV-JKLYJ-240 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.04 |  | 20823.94 | 832.96
25 | 030410004005 | 验电接地环 | [项目特征] 1.名称:验电接地环 2.规格:BYD-120 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 81.12 | 162.24
26 | 030410004006 | 杆上式无功补偿成套装置带自投装置 | [项目特征] 1.名称:杆上式无功补偿成套装置带自投装置 2.型号:120kvar，带自投装置 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 5335.72 | 5335.72
27 | 030411001002 | PVC管材D75 | [项目特征] 1.名称:PVC管材D75 2.材质:PVC管材D75 3.规格:PVC管材D75 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 8 |  | 12.77 | 102.16
28 | 030410003005 | 导线跨越 | [项目特征] 1.名称:跨越低压1处，通信1处 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | 处 | 2 |  | 890.07 | 1780.14
本页小计 | [7 empty] | 8213.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
合 计 | [7 empty] | 119613.39

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1677.93
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 3466.4 | 100 | 3466.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 192.95
合 计 |  |  |  |  | 5337.28
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2290.9
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12825.95
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11451.74
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1374.21
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 15116.85